ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS SA DE CV GERENCIA DE INGENIERIA

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

## ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

INDICE

##### I.	INFORMACIÓN GENERAL

I.1	LICITACIÓN Y RUBRO

I.2         OBJETIVO

I.3	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

I.4	DESCRIPCION DE LA OBRA

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

##### 3.- GENERALIDADES

3.1 	SERVICIOS

3.2 	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

3.3 	DAÑOS A TERCEROS O BIENES

3.4 	SINIESTROS

3.5 	CANTIDADES DE OBRA

3.6 	MAQUINARIA Y EQUIPO

3.7 	MATERIALES

3.8 	SIMILITUD EN CALIDADES

3.9 	MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

3.10 	PRECIOS UNITARIOS

3.11 	TRAZOS Y NIVELES

3.12 	LIMPIEZA GENERAL

4.- 	ANEXOS

5.- 	CONCEPTO POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

6.- 	ALCANCES POR CONCEPTO

7.- 	RELACION DE PLANOS

8.- 	ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

## ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO:   ESPECIFICACIONES GENERALES Y  PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

I.-	INFORMACIÓN GENERAL.

I.1	LICITACIÓN No.:

1.2        OBJETIVO

Dotar al polígono RP02 del Parque Industrial de la infraestructura urbana necesaria para su operación.

1.3	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Polígono RP-02 del Recinto portuario de Dos Bocas ubicado al Suroeste de la Terminal de Usos Múltiples.

I.4	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Construcción de las siguientes obras hasta los límites del polígono RP-02, de acuerdo a especificaciones y alcances de proyecto:

Red de distribución de agua potable.

Red de drenaje sanitario.

Caseta de control en pozo.

Cercado perimetral en zona de pozo.

Cercado perimetral en zona de futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Cárcamo de captación y bombeo para aguas residuales.

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá del 30 de  diciembre de  2015. El inicio de los trabajos se efectuará  de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el siguiente:

a)	Catálogo de conceptos.

b)	Especificaciones.

c)	Planos.

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas.

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.

Para los fines de estas Bases se entenderá por:

API DOS BOCAS 		Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

CONTRATISTA DE

LA OBRA.- 			Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la API DOS BOCAS.

RESIDENTE DE

OBRA.- 	Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCIÓN.- 	Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungirá como su representante ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo de la ejecución de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente..

OBRA.- 	Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos al proyecto.

PROYECTO.- 	Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

FIDENA.-			Fideicomiso para el Desarrollo Náutico.

CÓDIGO PBIP.-			Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- 				Nivel de Bajamar Media.

BEOP	La Bitácora Electrónica de Obra Pública es el instrumento técnico electrónico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma.

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- 	Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico.

LEY.- 				La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- 	El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- 	Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES

PARTICULARES (E.P.).- 	Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realización de los trabajos.

SIPAP				Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario.

SCT.- 				Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SFP.- 				Secretaría de la Función Pública.

P.U.- 				Precio unitario.

P.U.O.T.- 			Por unidad de obra terminada.

TUM.-				Terminal de Usos Múltiples.

P.I.				Parque Industrial Petrolero de Dos Bocas.

##### 3- GENERALIDADES

3.1 	SERVICIOS

El Contratista deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y la elaboración de los proyectos solicitados y en particular y según sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso de requerirse, de los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que se solicitó o indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo o material diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto sea de características similares al originalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, y será autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo o suministro de materiales.

3.2 	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El Contratista durante la visita observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la API DOS BOCAS, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la API DOS BOCAS, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP).

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construcción, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículo 95 y 96 del Reglamento de la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicará las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción por la “API DOS BOCAS”.

El programa elaborado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 	DAÑOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de incumplimiento serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los daños por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procederá a deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecución de los trabajos.

3.4 	SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no este recibida por la API DOS BOCAS, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la reparación de los daños la API DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la API DOS BOCAS no reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro.

3.5 	CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se realicen.

3.6 	MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 	MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los  materiales a su entera satisfacción, previo a su utilización.

3.8 	SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el entendido de que el Contratista podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y características técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista deberá proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar, y comprobar a satisfacción de la API DOS BOCAS que reúne las características técnicas y de calidad del solicitado.

3.9 	MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta.

3.10	PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un levantamiento el cual será verificado por la API DOS BOCAS, que servirá como generador para dicha estimación.

Previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, se deberá visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El Contratista, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regirán sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su programa de ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante números generadores de las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se pagará mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes.

Cada estimación deberá venir acompañada de los soportes documentales que la avalen, que son: números generadores para el cálculo de volúmenes de obra, memoria descriptiva de los trabajos e informe fotográfico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Cualquier trabajo no considerado en el catálogo de conceptos, se tratará como concepto extraordinario, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la “API DOS BOCAS”. Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración los siguientes puntos que le sean aplicables:

- Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”.

- La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarse en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

- Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, principalmente la que servirán de base para formular las estimaciones.

3.11	TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso,  entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas serán por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas.

La totalidad de los  levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus trabajos, no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboración de estimaciones y pago, será por periodos no mayores a quince días naturales. El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la petición está justificada, reducir la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de anticipación que efectuará el levantamiento la zona o zonas terminadas según proyecto; conjuntamente se efectuará dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la realización del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos con la calidad, a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levantamiento de verificación final será con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisión final.

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada al RESIDENTE DE OBRA:

- Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA.

- Calculo de volúmenes detallado (Números generadores)

- Croquis descriptivos y de ubicación de los trabajos estimados.

- Fotografías donde se pueda constatar la ejecución de los trabajos.

- Y todo  aquel documento que compruebe la ejecución de los trabajos.

3.12	LIMPIEZA GENERAL

El contratista tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

4.	ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP),  para contratistas que laboren en las Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01.

5.	CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catálogo de conceptos, sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra.

##### 6.	ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado concepto.

##### 7.	RELACIÓN DE PLANOS

| CLAVE | FECHA | TITULO |
| --- | --- | --- |
| APIDBO-ING-CPTAR-03/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. CONJUNTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO. |
| APIDBO-ING-AP-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. RED DE AGUA POTABLE. |
| APIDBO-ING-CP-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. CONJUNTO DE POZO PROFUNDO. |
| APIDBO-ING-CRP-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. CERCA REJACERO (POZO Y PTAR). |
| APIDBO-ING-COP-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. CASETA DE OPERACIÓN (POZO PROF.). |
| APIDBO-ING-SF-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. SISTEMA DE FUERZA Y ALUMBRADO INT. Y EXT. |
| APIDBO-ING-SE-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVS. PEDESTAL. |
| APIDBO-ING-PI-ALC-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. RED DE ALCANTARILLADO. |
| APIDBO-ING-CE6-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. CARCAMO ESTRUCTURAL 6.00 M. DE Ø. |
| APIDBO-ING-PI-AMC6-01/15 | OCTUBRE/2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. ARREGLO GENERAL. ARREGLO MECANICO DE CARCAMO ESTRUCTURAL 6.00 M. DE Ø. |

| ELABORO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION |  | REVISO: SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS |
| --- | --- | --- |
| ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA |  | ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ |
| AUTORIZO: GERENTE DE INGENIERIA |  | FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA |
| ING. HUGO FLORES SANCHEZ |  | 1) Razón Social del Postor. 2) Nombre completo del Representante Legal del Postor. |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No. | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. - 01.04.10 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. |  |
| DESCRIPCIÓN | Trazo y nivelación con equipo topográfico. |  |
| ESPECIFICACIONES | Los trabajos deberán ser ejecutados con personal calificado y con la herramienta, el equipo y aparatos topográficos necesarios. Se definirán en campo de manera provisional los ejes del trazo y vértices constructivos para la limpieza del terreno. Una vez límpia el área de los trabajos, se hará la marcación definitiva del trazo de ejes, vértices y niveles de acuerdo a proyecto en donde se requiera debiendo mantenerse estas marcas durante la ejecución de los trabajos. Para las referencias de los niveles el contratista deberá construir los bancos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su localización sea adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento. Las tolerancias que se registran en la ejecución de estos trabajos, serán las siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia será de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas en planos. En niveles, la tolerancia será de +/- 1 cm con respecto a los indicados en el proyecto. Se deberán ubicar e identificar con equipo topográfico los vértices constructivos indicados en proyecto así como la altimetría del mismo. Para efectos de cuantificación y pago solamente se considerara el área de trabajo total, por lo que el contratista deberá considerar cuantas veces deberá efectuar levantamientos de verificación, ya que este concepto solo se pagara una vez. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES | Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo, maquinaria, así como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO | El trazo y nivelación se cuantificará por metro cuadrado (m2). |  |
| MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias. Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- |
| LICITACION | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 2 01.01.10 | LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAÍCES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. |  |
| DESCRIPCIÓN | Despalme y deshierbe manual o mecánico de cualquier tipo de vegetación y basura en zona de tendido de líneas y construcciones del proyecto en el polígono RP02. |  |
| ESPECIFICACIONES | Se hará despalme y deshierbe con corte manual y/o mecánico, según se requiera, de la maleza y arbustos y capa vegetal en el área necesaria del polígono RP-02, para la construcción del proyecto, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de dichas áreas para su traslado y depósito en el lugar indicado por la misma. El contratista deberá visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta todas las condicionantes que se requieran para la fijación de su precio unitario y la ejecución correcta de los trabajos, debiendo quedar el terreno natural indicado en proyecto libre de todo obstáculo natural al finalizar la ejecución de este concepto. Incluye el acopio, carga, acarreo, traslado y descarga del material producto de la tala, desenraice, deshierbe, poda y limpieza, a una distancia de máxima de 5 km. Se considera el retiro de la capa vegetal en un espesor promedio de 15 cm. La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta. El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad, será aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en la estimación correspondiente Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES | Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo de seguridad, maquinaria agrícola y/o de construcción y topográfica, así como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO | Será por metro cuadrado (m2), de área limpiada, cuantificada en campo. |  |
| MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 3 - 05.01.40 |  | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I PARA CIMENTACIONES O TENDIDO DE TUBERIA, HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Excavación de zanjas para tendido de tubería o desplante de estructuras con maquinaria o en material común en seco de 0.00 a 3.00 mts de profundidad. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | En el caso de tuberías, se efectuara la excavación de la zanja en la medidas indicadas en proyecto, su ancho y profundidad están indicadas en plano de proyecto de acuerdo al diámetro de la tubería que alojara, posteriormente se retiraran las piedras que se encuentren en el fondo de la zanja, se nivelara de manera que presente una superficie resistente y uniforme para el asiento de los tubos, para lo cual se colocara una capa de material granular producto de la excavación de 15 cm de espesor aproximado de espesor y se compactara al 90% de su PVSM. Adicionalmente se harán las excavaciones con las dimensiones indicadas en planos de proyecto para la construcción de registros, pozos de visita y desplante de estructuras de la diversas redes de servicios urbanos e instalaciones complementarias, que se construyan, hasta alcanzar las cotas y los niveles de proyecto, compactando el fondo de las excavaciones por medios mecánicos al 90% de su PVSM. En caso de ser necesario se afinara manualmente la excavación a fin de dar la morfología y el área de la sección requerida. El material extraído se colocara contiguo a las zonas de excavación a fin de ser utilizado posteriormente en los rellenos de dichas zanjas. En donde el Residente lo indique de manera aleatoria, el contratista deberá efectuar pruebas de compactación, debiendo entregar a la API DOS BOCAS los resultados donde se compruebe que se alcanzó el nivel de compactación deseado. Incluye el control, para efectos de cuantificación y pago, mediante equipo topográfico permanente, del trazo y características de las excavaciones. Las tolerancias que se registran en la ejecución de estos trabajos, serán las siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia será de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas en planos, en los niveles, la tolerancia será de ±1 cm con respecto a los indicados en el proyecto. En caso de destrucción de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la obra, su reposición será por cuenta del contratista. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |

| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO | La unidad de medición será el metro cubico (m3) de zanja excavada a cotas y niveles de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |
| --- | --- |
| MARCO NORMATIVO | Especificaciones Particulares, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 4 -01.05.75 |  | RELLENO Y COMPACTACION DE ZONAS DE DESPLANTE DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Relleno y compactación en zanjas con tubería tendida o para desplante de estructuras. compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm , con material producto de excavación. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Una vez colocada la tubería o construidos los registros y/o pozos de visita que se indican, se procederá a rellenar las zonas excavadas con material producto de la excavación, compactando los rellenos en capas de 20 cm al 90% de su PVSM. En el caso de tuberías, una vez tendida y asentada se deberá realizar el acostillamiento mediante material de relleno, el cual se ira compactando manualmente con pisón de mano hasta el rebote hasta alcanzar el lomo superior del tubo, cuidando de no dañar la tubería. A partir de ahí se colocara una capa de relleno de 30 cm de espesor y se compactara al 90% de su PVSM. Posteriormente se ira rellenando y compactando en capas de 20 cm con equipo mecánico hasta alcanzar el nivel de proyecto de acuerdo al sistema en construcción. La arena deberá estar húmeda, sin llegar a la saturación al momento de la compactación. La cuantificación se hará sobre volumen ya compactado. Incluye el control topográfico permanente por parte del contratista durante la ejecución de los trabajos. La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella la tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras, abajo y a ambos lados de las tuberías para su acostillamiento. En el caso de los cimientos de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta) cm., en el caso de rellenos de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o según contrato. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación, colocándolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y compactadas al 90% de su PVSM. El contratista deberá registrar en la API DOS BOCAS, previo al inicio de los trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecución, así como a los operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra daños y estar en buenas condiciones de mantenimiento y operación Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándolo ligeramente, en capas sucesivas de 20 (veinte) cm. hasta colmar la excavación, dejando sobre de ella un montículo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno. La API DOS BOCAS se reserva el derecho de rechazar algún vehículo, maquinaria u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad para la realización de los trabajos. El contratista no podrá iniciar los trabajos de relleno de un tramo o área hasta que se haya realizado el levantamiento inicial, de lo contrario solo se le reconocerá el volumen determinado a partir de este levantamiento. La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en los que se utilicen materiales arcillosos o arcillo-arenosos, y a juicio del Residente de obras podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenosos. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta el nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno, vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del Residente de Obra, quien dictará modificaciones o modalidades. También deberá incluir el control de calidad de los rellenos por parte del contratista y un laboratorio certificado ante la EMA, de los rellenos, durante la ejecución de los trabajos realizando pruebas de compactación a cada 50 metros, a los rellenos previamente compactados. Cualquier retraso o alteración en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista que impliquen sobrecostos en los trabajos de supervisión topográfica para la API DOS BOCAS, serán con cargo al contratista. Para las referencias de los niveles el contratista deberá utilizar los bancos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su localización sea adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento. El contratista deberá notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a fin de que se haga en presencia de un representante de la API DOS BOCAS. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición será el metro cubico (m3) de material colocado y compactado a cotas y niveles de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 5- 01.05.80 |  | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA O DIESEL PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Desalojo del agua de lluvia o freática de las zanjas excavadas. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Por bombeo de achique se entenderá al conjunto de operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se acumule en las zanjas para tendido de tubería, así como en excavaciones para obras complementarias que se requieran en la construcción de los sistemas. Al ordenar la utilización del equipo, el Residente deberá prestar especial atención a que dicho equipo sea el adecuado para la ejecución del trabajo y dentro de su vida económica, tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante su operación, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto. El Contratista será en todo momento el único responsable tanto de la conservación de su equipo como de su eficiencia, debiendo garantizar que los trabajos de tendido y construcción de cimentaciones se realicen en seco. No se computará para fines de pago el tiempo de operación del equipo de bombeo de achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al contrato y/o a lo ordenado por el Residente. No se pagará al Contratista la operación del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados. No se considerará para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las líneas de contrato y/o las indicaciones del Residente. De manera enunciativa, no limitativa, se sugieren los siguientes rendimientos según el tipo de bomba, aunque el licitante podrá estipular otros, de acuerdo al equipo a utilizar y a su experiencia. Bomba de 2" Diámetro de 30 a 45 m3/hr. / Bomba de 3" Diámetro de 70 a 90 m3/hr. / Bomba de 4" Diámetro de 110 a 150 m3/hr. / Bomba de 6" Diámetro de 260 m3/hr Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | La operación del equipo para efectos de cuantificación y pago, se medirá en horas (Hora) efectivas de bombeo, con aproximación de 0.5 horas conforme a lo autorizado por el residente. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones y Normas Técnicas. Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011 e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 6-35.01.85, 7-35.01.86, 8-35.01.87, 9-35.01.88, 10-35.01.89 |  |  | 35.01.85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD. RD-26, DE 75 MM. (3") DE Ø. 35.01.86 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD. RD-26, DE 100 MM. (4") DE Ø. 35.01.87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD. RD-26, DE 150 MM. (6") DE Ø. 35.01.88 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD RD-26, DE 200 MM. (8") DE Ø. 35.01.89 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA ANG. DE PEAD. RD-26, DE 250 MM. (10") DE Ø. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de tubería hidráulica de PEAD, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar la tubería desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para la tubería de PEAD, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la tubería no halla fauna nociva (ratas, topos, etc.) Que pudiera dañar la estructura de la tubería antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación de tubería hidráulica de PEAD, donde considera movimientos de la tubería del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión y tendido en la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo dos personas que sujetaran la tubería a 1/3 de su longitud en ambos extremos para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de la tubería por una solo persona haciendo presión en la parte central, no arrastrándola, no empujándola, no rodando, ya que pudiera haber deformaciones y averías de la tubería. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no resienta daños que pudiera darse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que las tuberías se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, la tubería deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos de la tubería, que impida que los trabajos de termo-fusión, es decir, calentando simultáneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos, se logre la unión monolítica. La tubería se tendera a partir del limite Sureste del polígono RP-02, sin conectarse con la red homologa del polígono RP-03. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad de la tubería que se colocara como marca el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. Una vez terminada la instalación de la tubería, previamente a su prueba por medio de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra a los costados de cada tubo (el relleno provisional no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de relleno), dejándose al descubierto las juntas para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba. Una vez instalada la tubería con el alineamiento y la pendiente de proyecto, deberá ser anclada en forma definitiva con atraques de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instalen tuberías cuando exista agua en el interior delas zanjas (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje provisional, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase de tubería PEAD de RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de metros de tubería suministrada e instalada de acurdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro (m), de tubería suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 11-35.01.90 12-35.01.91 |  |  | 35.01.90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END EN PEAD RD-26, DE 75 MM (3") DE Ø 35.01.91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END EN PEAD RD-26, DE 100 MM (4") DE Ø |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de STUB END EN PEAD RD-26, el conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén, que no allá elementos, materiales o herramientas que pudiera dañarlas antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación donde considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 o piezas especiales dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas dependiendo de las dimensiones, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de la piezas haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, no rodando, ya que pudiera haber deformaciones y averías de la brida. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias que pudiera darse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que las tuberías se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior y exterior, que impida que los trabajos de termo-fusión, es decir, calentando simultáneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos, se logre la unión monolítica los cruceros se colocarán en posición horizontal, con los vástagos de las válvulas perfectamente verticales, y estarán formados por las cruces, codos, válvulas que especifique en el proyecto. Las piezas se colocaran en los cruceros 8, 9,12 y 14, ver plano (ARREGLO GENERAL RED DE AGUA POTABLE), las cuales se insertaran en la contra bridas (ver especificación de contra brida) de igual forma se colocara un empaque de neopreno (ver especificación de neopreno) entre la brida de la válvulas que indique en el crucero, (ver especificación de válvula de vástago fijo) sujetando con tornillos y tuercas de cabeza hexagonal (ver especificación de tornillos). El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad, así como la alienación de las piezas o tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Una vez instalada, donde indique el proyecto en forma definitiva con atraques de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instalen, cuando exista agua en el interior delas zanjas (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Durante la instalación, se comprobará que el empaque de neopreno (ver especificación de suministro e instalación de empaque de neopreno), sea del diámetro adecuado a las sin que sobresalga invadiendo el espacio del diámetro interior de las piezas. Terminado el anclaje provisional, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase de PEAD de RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La red de para agua potable se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. La tubería se tendera a partir del límite Sureste del polígono RP-02, sin conectarse con la red homologa del polígono RP-03. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de piezas suministradas e instaladas de acuerdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 13-35.01.92, 14-35.01.93 15-35.01.94 16-35.01.95 17-35.01.96 |  |  | 35.01.92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22.5° (SEGMENTADO) DE 100 MM (4") DE Ø, PEAD RD-26. 35.01.93 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° (SEGMENTADO) DE 75 MM (3") DE Ø, PEAD RD-26. 35.01.94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° (SEGMENTADO) DE150 MM (6") DE Ø, PEAD RD-26. 35.01.95 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° (SEGMENTADO) DE100 MM (4") DE Ø, PEAD RD-26. 35.01.96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° (SEGMENTADO) DE 250 MM (10") DE Ø, PEAD RD-26. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de codo hidráulico de PEAD RD-26, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el codo hidráulico de PEAD RD-26 desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para el codo hidráulico de PEAD RD-26, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para las el codo hidráulico de PEAD RD-26, elementos materiales o herramientas que pudiera dañar el codo hidráulico de PEAD RD-26, antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación del codo hidráulico de PEAD RD-26, donde considera movimientos del codo hidráulico de PEAD RD-26, del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 o piezas especiales dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas dependiendo de las dimensiones del codo hidráulico de PEAD RD-26, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento del codo hidráulico de PEAD RD-26, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, no rodando, ya que pudiera haber deformaciones y averías de la brida. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que del codo hidráulico de PEAD RD-26 que pudiera darse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que las tuberías se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, del codo hidráulico de PEAD RD-26, deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior, es decir calentando simultáneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos, se logre la unión monolítica que especifique en el proyecto. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad del codo hidráulico de PEAD RD-26, así como la alienación de las piezas o tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Una vez instalado el codo hidráulico de PEAD RD-26, donde indique el proyecto en forma definitiva con atraques de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que se instale el codo hidráulico de PEAD RD-26, cuando exista agua en el interior delas zanjas (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje provisional, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase del codo hidráulico de PEAD RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La red de para agua potable se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada codo hidráulico de PEAD RD-26, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de piezas de cada codo hidráulico de PEAD RD-26, suministradas e instaladas de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 18-35.01.97 19-35.01.98 20-35.01.99 21-35.01.100 22-35.01.101 |  |  | 35.01.97 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 100 X 75 MM (4" X 3") DE Ø, PEAD RD-26. 35.01.98 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 150 X 100 MM (6" X 4") DE Ø, PEAD RD-26 35.01.99 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 200 X 100 MM (8" X 4") DE Ø, PEAD RD-26. 35.01.100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 200 X 150 MM (8" X 6") DE Ø, PEAD RD-26. 35.01.101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 250 X 200 MM (10" X 8") DE Ø, PEAD RD-26. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de reducción a tope PEAD RD-26, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar la reducción a tope de PEAD RD-26 desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para la reducción a tope de PEAD RD-26, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para las reducciones a tope de PEAD RD-26, apartado de elementos materiales o herramientas que pudiera dañar las reducciones a tope de PEAD RD-26,antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación la reducción a tope de PEAD RD-26, donde considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 o piezas especiales dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas dependiendo de las dimensiones la reducción a tope de PEAD RD-26, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento las reducciones a tope de PEAD RD-26, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, no rodando, ya que pudiera haber deformaciones y averías de la brida. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la reducción a tope de PEAD RD-26 pudiera dañarse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, la reducción a tope de PEAD RD-26, deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior, que impida que los trabajos de termo-fusión, es decir, calentando simultáneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos, se logre la unión monolítica que especifique en el proyecto. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad la reducción a tope de PEAD RD-26, así como la alineación de las piezas o tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Una vez instalado la reducción a tope de PEAD RD-26, donde indique el proyecto en forma definitiva con atraques de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que se instale la reducción a tope de PEAD RD-26, cuando exista agua en el interior delas zanjas el contratista será el encargado de hacer bombeo de achique (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase la reducción a tope de PEAD RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La red de para agua potable se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada las reducciones de PEAD RD-26, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de piezas de cada reducción a tope de PEAD RD-26, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 23-35.01.102 24-35.01.103 |  |  | 35.01.102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE (INYECTADA A TOPE) DE 4" (100 MM) DE Ø. PEAD RD-26. 35.01.103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE (INYECTADA A TOPE) DE 8" (200 MM) DE Ø. PEAD RD-26. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26 desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para las TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, apartado de elementos de obra, materiales o herramientas que pudiera dañar las TEE inyectada a tope de PEAD RD-26,antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, donde considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 o piezas especiales dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas dependiendo de las dimensiones la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de traslado, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, ya que pudiera haber deformaciones y averías de la brida. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26 pudiera dañarse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, la reducción a tope de PEAD RD-26, deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior, que impida que los trabajos de termo-fusión, es decir, calentando simultáneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos, se logre la unión monolítica que especifique en el proyecto. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, así como la alineación de las piezas o tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Una vez instalado la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, donde indique el proyecto en forma definitiva con atraques de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que se instale la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, cuando exista agua en el interior delas zanjas el contratista será el encargado de hacer bombeo de achique (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase la TEE inyectada a tope de PEAD RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La red para agua potable se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada las TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de piezas de cada TEE inyectada a tope de PEAD RD-26, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 25-35.01.104 26-35.01.105 |  |  | 35.01.104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA VOLANTE DE ACERO AL CARBON, PARA RESPALDO EN STUB END PARA PEAD DE: 75 MM (3") DE Ø 35.01.105 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CPONTRABRIDA VOLANTE DE ACERO AL CARBON, PARA RESPALDO EN STUB END PARA PEAD DE: 100 MM (4") DE Ø |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de contra brida volante de acero al carbón, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar la contra brida volante de acero al carbón, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén, apartado de elementos de obra, materiales o herramientas que pudiera dañarlas, antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación la contra brida volante de acero al carbón, donde considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 o piezas especiales dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas dependiendo de las dimensiones, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de traslado, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, ya que pudiera haber deformaciones y averías de la brida. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias no pudiera dañarse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior. Durante la instalación, se comprobará que el empaque de neopreno (ver especificación de suministro e instalación de empaque de neopreno), sea del diámetro, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diámetro interior de las piezas, deberá de ser perfectamente empotrada con el STUB END EN PEAD RD-26 (ver especificación). La unión deberá de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos, tuercas y rondanas (ver especificación de suministro e instalación de tornillos, tuercas y rondanas hexagonales), en forma de aplicar una presión uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presión hidrostática a que serán sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tubería las cuales se van hacer las unión, empleando un empaque de neopreno (ver especificación de suministro e instalación de empaque de neopreno), que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad. Terminado el anclaje provisional, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase dela contra brida volante de acero al carbón. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La red de para agua potable se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada las contra bridas metálicas (para brida stub end), cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de piezas de cada contra brida volante de acero al carbón, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 27-35.01.106 28-35.01.107 |  |  | 35.01.106 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN (A TOPE) DE: 75 MM (3") DE Ø. DE PEAD RD-26. 35.01.107 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN (A TOPE) DE: 100 MM (4") DE Ø. DE PEAD RD-26. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de tapón a tope de PEAD RD-26, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el de tapón a tope de PEAD RD-26 desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para el tapón a tope de PEAD RD-26, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para los tapones a tope de PEAD RD-26, apartado de elementos de obra, materiales o herramientas que pudiera dañar el tapón a tope de PEAD RD-26,antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación del tapón a tope de PEAD RD-26, donde considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 o piezas especiales dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas dependiendo de las dimensiones del tapón a tope de PEAD RD-26, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de traslado, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, ya que pudiera haber deformaciones y averías. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que el tapón a tope de PEAD RD-26 pudiera dañarse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, el tapón a tope de PEAD RD-26, deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior, que impida que los trabajos de termo-fusión, es decir, calentando simultáneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos, se logre la unión monolítica que especifique en el proyecto. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad el tapón a tope de PEAD RD-26, así como la alienación de las piezas o tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Una vez instalado el tapón a tope de PEAD RD-26, donde indique el proyecto en forma definitiva con atraques de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que se instale el tapón a tope de PEAD RD-26, cuando exista agua en el interior delas zanjas el contratista será el encargado de hacer bombeo de achique (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase del tapón a tope de PEAD RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La red para agua potable se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada el tapón a tope de PEAD RD-26, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de piezas de cada tapón a tope de PEAD RD-26, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 29-35.01.108 |  |  | 35.01.108 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE RAMALEO (A TOPE) DE: 200 X 75 MM (8" X 3") DE Ø, PEAD RD-26. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministro de silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26 desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para la silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para las silletas de ramaleo a tope de PEAD RD-26, apartado de elementos de obra, materiales o herramientas que pudiera dañarlas, antes de ser utilizada tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación de la silleta de ramaleo de PEAD RD-26, donde se considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de traslado, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, ya que pudiera haber deformaciones y averías. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, pudiera dañarse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, la silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior, que impida que los trabajos de termo-fusión, es decir, calentando simultáneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos, se logre la unión monolítica que especifique en el proyecto. Terminado los trabajos de termo-fusión se procederá a proteger la salida de la silleta de ramaleo de PEAD RD-26, ya que esto evitara que se introduzca tierra, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su exterior, así garantizando su correcto funcionamiento posterior. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad la silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, así como la alienación de las tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que se instale la silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, cuando exista agua en el interior delas zanjas el contratista será el encargado de hacer bombeo de achique (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase dela silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La red para agua potable se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza de cada silleta de ramaleo a tope de PEAD RD-26, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Ensayo para determinar la Resistencia a la presión hidráulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 30-35.01.109 31-35.01.110 |  |  | 35.01.109 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) DE 76 MM (3") DE Ø, BRIDADA. 35.01.110 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) DE 102 MM (4") DE Ø, BRIDADA. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministro de válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI),desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para la válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para las de válvulas de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), apartado de elementos de obra, materiales o herramientas que pudiera dañarlas, antes de ser utilizada tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación de la válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), donde se considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de traslado, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, ya que pudiera haber deformaciones y averías. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), pudiera dañarse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, la válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior, que impida que los trabajos de unión con que especifique en el proyecto. Para las válvulas de compuerta con vástago fijo de (125 PSI) con brida (no se incluye en la especificación, ver concepto de brida y contra brida), los cruceros se colocarán en posición horizontal, con los vástagos de las válvulas perfectamente verticales, y estarán formados por las cruces, codos, válvulas y demás piezas especiales que señale el proyecto. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, libre de elementos que pudieran dañar la calidad la válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), así como la alienación de las tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que se instale la válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), cuando exista agua en el interior delas zanjas el contratista será el encargado de hacer bombeo de achique (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). La unión de la válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), deberá de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos, tuercas y rondanas (ver especificación de suministro e instalación de tornillos, tuercas y rondanas hexagonales), en el caso de ser roscada de igual forma se someterá a una presión contante evitando se dañe la cuerda y quede en perfecta unión, que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presión hidrostática a que serán sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tubería las cuales se van hacer las unión, empleando un empaque de neopreno (ver especificación de suministro e instalación de empaque de neopreno), que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad. A la prueba a que se sujetarán junto con las tuberías ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas móviles, se sujetarán a pruebas hidrostáticas individuales con una presión de 10 kg/cm2. La válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI)y piezas especiales que tengan piezas móviles se sujetaran apruebas de presión hidrostática individuales del doble de la presión de trabajo de la tubería a que se conectaran, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 (diez) kg/cm2. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza de cada válvula de compuerta con vástago fijo de (125 PSI), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, complementarias ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 32-35.01.111 33-35.01.112 |  |  | 35.01.111 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75 MM (3") DE Ø. 35.01.112 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100 MM (4") DE Ø. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de empaque de neopreno, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, según el proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministro de empaque de neopreno, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para empaque de neopreno, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para las de empaque de neopreno , apartado de elementos de obra, materiales o herramientas que pudiera dañarlas, antes de ser utilizada tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación del empaque de neopreno, donde se considera movimientos del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión con la tubería hidráulica de PEAD RD-26 dentro de la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una o dos personas, para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de traslado, haciendo presión en la en elemento, no arrastrándola, no empujándola, ya que pudiera haber deformaciones y averías. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que el empaque de neopreno, no pudiera dañarse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que se golpeen o se dejen caer durante la operación. Previamente a su instalación, del empaque de neopreno, deberá ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, exterior, que impida que los trabajos de unión con que especifique en el proyecto. Para el empaque de neopreno (no se incluye brida y contra brida en la especificación, ver concepto de brida y contra brida), los cruceros se colocarán en posición horizontal, con los vástagos de las válvulas perfectamente verticales, y estarán formados por las cruces, codos, válvulas y demás piezas especiales que señale el proyecto donde incluyan la colocación de los empaque de neopreno. El contratista verificara, que los elementos donde se colocaran los empaques de neopreno estén libre de elementos que pudieran dañar la calidad y características físicas, mecánicas y hermeticidad, así como la alienación de las tuberías donde se instalara de acuerdo a esta especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que se instale el empaque de neopreno, cuando exista agua en el interior delas zanjas el contratista será el encargado de hacer bombeo de achique (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). La unión del empaque de neopreno, deberá de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos, tuercas y rondanas (ver especificación de suministro e instalación de tornillos, tuercas y rondanas hexagonales), en forma de aplicar una presión uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presión hidrostática a que serán sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tubería las cuales se van hacer las unión, empleando un empaque de neopreno (ver especificación de suministro e instalación de empaque de neopreno), que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad. El empaque de neopreno y piezas especiales que tengan piezas móviles se sujetaran apruebas de presión hidrostática individuales del doble de la presión de trabajo de la tubería a que se conectaran, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 (diez) kg/cm2. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar empaque de neopreno, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma normas vigentesASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza de cada empaque de neopreno, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, complementarias ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 34-35.01.113 |  |  | 35.01.113 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 100x90x90 CM INTERIORES. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro y construcción de Caja para operación de válvulas tipo 2 de 100x90x90 cm interiores, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material, (acero, concreto premezclado con f’c=250 kg/cm²,con agregado de ¾,cemento CPO 30 RS Conforme a la NormaNMX-C-414-ONNCCE-2010, cimbra común), del sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características de la especificación, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica, para los materiales, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista será el responsable del resguardo de los materiales que se utilizaran, equipos y herramientas que en la Construcción de Caja para operación de válvulas tipo 2. Evitando que se deteriore o sufra modificaciones antes de ser utilizado, el contratista deberá asegurar lo anterior, con la supervisión de la residencia de obras. Para la construcción de la Caja para operación de válvulas tipo 2, para lo cual todos los cortes de acero será con maquina cortadora de acero, los dobles con grifa y tubo de ¾” de ø, los estribos se colocaran a cada 15 cm en castillos de la caja, iniciando desde la base de cimentación hacía la losa tapa, considerando que dentro del armado se incluirán un par IPS ahogados en la losa que sujetaran el contramarco y marco de la caja (ver especificación de contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm). Se considerara una plantilla de 10 cm de espesor de concreto simple de f’c=100 Kr/cm2, con acabado común, previamente se verificara que el suelo este nivelado y apisonado, teniendo cuidado con las piezas que componen el crucero así como la válvula, tuberías y piezas especiales a resguardar siempre con la supervisión del Residente de obra. Para losa de fondo, castillos, dalas de cerramiento y losa tapa el armado será con varilla de 3/8” de ø, con la separación que indique el plano de proyecto, los estribos a utilizar en los catillos y cadenas de cerramiento serán de acero de refuerzo de ¼” de ø, colocados a cada 15 cm, en todo momento se considerara que el recubrimiento mínimo será de 5 cm. Los muros de la Caja para operación de válvulas tipo 2, serán de block macizo de 10x20x40 cm, pegados con mortero en proporción 1:3, juntas con 1.50 cm de espesor, acomodo alineado, con un repellado fino de cemento-arena de 1:4, con espesor de 1 cm. El contratista será el encargado del cimbrado del que de la losa, castillos y chaflanes en la Caja para operación de válvulas tipo 2, que incluirá madera para cimbra común, barnizada con desmoldante a tres manos en las caras que se encuentren en contacto con el concreto, donde incluirá troqueles, alambre recocido, clavos, tacones para asegurar un acabado común. El contratista será el encargado del colado del Caja para operación de válvulas tipo 2, que incluirá el concreto premezclado con f’c=250 kg/cm², con agregado de ¾,cemento CPO 30 RS Conforme a la NormaNMX-C-414-ONNCCE-2010, que incluirá canaleta, acarreo local, vaciado vibrado, tendido y curado, que el concreto suministrado sea con un revenimiento de 5 a 7 cm, así mismo se obtendrán las muestras para los cilindros de falla que se fallaran en laboratorio en apego a las normas técnica del concreto. El contratista será el encargado del verificar que se deje un recubrimiento mino de 5 a 7 cm en el Caja para operación de válvulas tipo 2, en todo momento el contratista será el responsable de los trabajos y con la supervisión de la Residencia de Obras. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza de cada Caja para operación de válvulas tipo 2 en los extremos de 20 cm de longitud, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), construida de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, construcción y aprobación por la residencia de obras. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Normas técnicas del concretoNMX-C-414-ONNCCE-2010 Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 35 -35.01.114 |  |  | 35.01.114 Suministro e instalación de contramarco y marco con tapa de Fo. Fo. de 50 x 50 cm, para caja de operación de válvulas tipo ii. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de agua potable, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm, también incluye dos vigas IPS de 6" ancho del patín, 84.6mm espesor del alma 5.8 mm, peso 18.60 kg/m², para caja de operación de válvulas (ver especificación de caja de operación de válvulas).Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar la especificación del fabricante, así como costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm, también incluye dos vigas IPS de 6" ancho del patín, 84.6mm espesor del alma 5.8 mm, peso 18.60 kg/m,no halla humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la instalación contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm, también incluye dos vigas IPS de 6" ancho del patín, 84.6mm espesor del alma 5.8 mm, peso 18.60 kg/m y de supervisar que los bordes superiores del contramarco y tapa sean los que indique el nivel de la rasante de proyecto. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que el contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm, también incluye dos vigas IPS de 6" ancho del patín, 84.6mm espesor del alma 5.8 mm, peso 18.60 kg/m, no resienta daños que pudiera darse durante su traslado, y evitar se golpeen o se dejen caer durante la operación. El contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm, también incluye dos vigas IPS de 6" ancho del patín, 84.6mm espesor del alma 5.8 mm, peso 18.60 kg/m quedaran alineadas paralelas a la válvula, para facilitar la operación de la misma y tener acceso a la caja de operación (Ver especificación de caja de operación). Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza de contramarco y marco con tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, complementarias ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 36-35.01.115 |  |  | 35.01.115 Suministro e Instalacion, de la preparacion para toma DOMICILIARIA de 1” de Ø. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación dela preparación para toma domiciliaria, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, la cual formara parte de red de distribución de agua potable, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material(silleta PEAD por termo fusión RD-9 para tubo PEAD con Ø de 2” a 6” x 1”,tubería flexible PEAD por termo fusión con Ø de 1”,codo PEAD de 90°,tubería PEAD DE 1”Ø , tapón a tope PEAD DE 1”Ø) para la preparación de la toma domiciliaria, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para el material ya mencionado de la toma domiciliaria, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el material, no halla equipo, herramienta u otro factor, Que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. Una vez terminada la instalación de la preparación para toma domiciliaria, previamente a su prueba por medio de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra a los costados de cada tubo, codo y manguera (el relleno provisional no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de relleno), dejándose al descubierto las juntas para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba. Una vez instalada la preparación para toma domiciliaria con el alineamiento y la pendiente de proyecto, deberá ser anclada en forma definitiva con atraques de concreto simple (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instalen la preparación para toma domiciliaria cuando exista agua en el interior delas zanjas (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje provisional y sellando el tramo de tubo con un tapón de 1” de ø a tope, la preparación para toma domiciliaria se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase de tubería PEAD de RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido el ultimo atraque de concreto (el atraque no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de atraque). La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 4 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, complementarias ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 37-35.01.116 |  |  | 35.01.116 Construcción de base de concreto de 0.10 x 0.10 x 0.30 mts, para sustentar bastones de toma de agua potable a base de concreto con F´c = 250 Kg/cm2, incluye cimbra y descimbra. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro y construcción de base de concreto de 0.10 x 0.10 x 0.30 mts, para sustentar bastones de toma de agua potable a base de concreto con F´c = 250 Kg/cm2, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de red de distribución de la red de agua potable, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material(acero, concreto premezclado con f’c=250 kg/cm²,con agregado de ¾,cemento CPO 30 RS Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, cimbra común),desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que de acuerdo a la especificación, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para el material, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el material(acero, cimbra común), no halla humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior El contratista deberá de programar los colados de concreto, para poder hacer el pedido a la concretará, para concreto premezclado con f’c=250 kg/cm², con agregado de ¾, cemento CPO 30 RS Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010 de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la residencia de obra. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas, correspondientes de concreto. El contratista es el único responsable de la correcta Construcción de la base de concreto de 0.10 x 0.10 x 0.30 mts, la preparación para toma domiciliaria(ver especificación de la preparación para toma domiciliaria)a base de concreto con concreto premezclado con f’c=250 kg/cm², con agregado de ¾, cemento CPO 30 RS Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Suministro de materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución del concepto de acuerdo a proyecto. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada y construida de acuerdo a especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Normas técnicas del concretoNMX-C-414-ONNCCE-2010 Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 38 -35.01.117 39 -35.01.118 |  |  | 35.01.117 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE: 15.9X64 MM. (5/8"X2 1/2") DE Ø. 35.01.118 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE: 15.6X76.2 MM (5/8" X 3") DE Ø. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, será al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo a la especificación y supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características de la especificación, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, no halla humedad, polvo y sustancias corrosivas, que pudiera dañar su estructura antes de ser utilizados, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta colocación de los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, donde considera los movimientos, del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de la colocación en las piezas y uniones requeridas, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo una persona para su traslado de bodega al sitio de colocación final. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, no resienta daños que pudiera darse durante su traslado. Previamente a su colocación, los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, deberá ser limpiado de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en los tornillos, que impida que la unión bridada se efectué de acuerdo a la especificación y supervisión de la residencia de obras. El contratista verificara que los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, se coloquen correctamente libre de elementos que pudieran dañar la calidad de los tornillos, junto con los elementos en donde se fijaran. Deberá de efectuarse cuidadosamente el apretando los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, en forma de aplicar una presión uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presión hidrostática a que serán sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tubería las cuales se van hacer las unión, empleando un empaque de neopreno (ver especificación de suministro e instalación de empaque de neopreno), que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad. El contratista deberá vigilar en todo momento, que no se instalen los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, cuando exista corrosión en ellas y que no cumplan con la especificación, que serán avaladas por residencia de obra. Terminada la instalación, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la clase de los tornillos de cabeza hexagonal, tuerca y rondana hexagonales, junto con las tuberías ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas móviles, se sujetarán a pruebas hidrostáticas individuales con una presión de 10 kg/cm2. y piezas especiales que tengan piezas móviles se sujetaran apruebas de presión hidrostática individuales del doble de la presión de trabajo de la tubería a que se conectaran, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 (diez) kg/cm2. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada tornillo de cabeza hexagonal, cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar los tornillos de cabeza hexagonal, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ACANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de piezas, suministrada e instalada de acuerdo a la especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza suministrada e instalada de acuerdo a especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, complementarias ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 40- 05.04.20 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C= 250 KH/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4/4. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro de materiales, habilitación de acero y colado de losa de cimentación. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Previo a la construcción de la losa se deberá haber limpiado el terreno, nivelado y compactado de acuerdo a las especificaciones respectivas. Posteriormente se colocara una capa de polietileno negro calibre 600 y sobre esta se colocara una plantilla de concreto pobre f’c=100 kg/cm2 de 6 cm de espesor y sobre esta la malla electrosoldada 6” x 6” – 4/4 de acuerdo a proyecto debiendo colocar calzas o “pollos” a fin de garantizar una separación constante de 5 cm del suelo. El concreto hidráulico será premezclado f’c=200 kg/cm2 a 28 días; fabricado de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE; T.M.A. DE ½” revenimiento de 14 cm, elaborado con cemento CPO 30R. Incluye suministro colocación y retiro de la cimbra. Las cimbras y moldes se limpiarán antes de una nueva utilización. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto recibirán una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante adecuado. El extendido y nivelado del concreto se realizará mediante regla vibratoria y un vibrador del tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. e inmediatamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza de inmersión deberá ser introducido de manera vertical, nunca horizontalmente a fin de evitar segregación de la mezcla. Después del colado, se deberá suministrar y aplicar membrana de curacreto color blanco, marca PASA o similar a dos manos, mediante equipo de aspersión. En caso de existir traslapes, estos serán de 3 cuadros de la malla como mínimo y se hará sin doblar la malla, sujetándolo por medio de alambre de amarre. La malla deberá estar totalmente horizontal sin dobleces originados por su transporte y almacenamiento. El contratista llevara junto con un laboratorio que contrate certificado por EMA, el control de calidad de los concretos, la API DOS BOCAS solo los verificara. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes a los trabajos mencionados, para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro cuadrado (m2) de losa totalmente terminado, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones y Normas Técnicas. Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011 e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. PE-01 ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 41- 05.05.20 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRATRABE DE CIMENTACION DE 25 X 15 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20 CM |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y construcción de dentellón de concreto armado en límite del pavimento de Arroyo |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Conjuntamente con la construcción de la losa de cimentación se realizara la construcción de las contratrabes de cimentación colocadas en los sitios indicados en proyecto. Las dimensiones son de 25 x 15 cm elaboradas con concreto de las mismas características del de la losa de cimentación. El concreto hidráulico será premezclado f’c=200 kg/cm2 a 28 días; fabricado de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE; T.M.A. DE ½” revenimiento de 14 cm, elaborado con cemento CPO 30R. Previo al habilitado y colocación de acero, éste se limpiará para que esté libre de aceite, grasa, tierra, óxidos, escamas, o cualquier otra sustancia extraña. El refuerzo consistirá en 4 varillas de 3/8” Ø y estribos del No. 2 @ 20 cm. Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de alambre recocido No. 18. A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una longitud de 40 veces el diámetro de la misma. Incluye cimbrado y descimbrado. El suministro y diseño de las cimbras y/o moldes, así como su número de usos; será responsabilidad del contratista de la obra y las construirá para cumplir con lo establecido en el proyecto. El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad, la API DOS BOCAS solo los verificara. Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. |  |  |
| ALCANCES |  | Materiales, fabricación, mermas, desperdicios, alambres, equipos, mano de obra, herramientas maquinaria, equipos y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro (m) de contratrabe elaborada, cuantificada en campo P.U.O.T. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas N-CTR-CAR-1-02-004/00 y 004/02 de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 42- 10.04.50 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 x 20 x 40 CM |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y construcción de muro de block macizo de concreto tipo normal de 12 x 20 x 40 cm de medida nominal en caseta y barda perimetral del pozo.. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El block no deberá presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, duración y aspecto y podrá ser de cualquier marca que cumpla la calidad especificada. La distribución de los blocks será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas entre hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias permisibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del muro, se verificara la horizontalidad del muro con un "reventón" a cada 3 hiladas, colocando un refuerzo a base de escalerilla de acero calibre 10, amarrado a los castillos. El bloque será fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y NMX-C-38, con una resistencia mínima a la compresión de 60 kg/cm2., e índice de absorción de agua menor a 10%. El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus caras queden bien adheridas por el mortero. El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por Metro Cuadrado (M2), de mampostería terminada, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 43- 10.01.45 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO 12 X 12 CM, CONCRETO F´C= 200 KH/CM2, REFUERZO ARMEX 8X8-4 |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro de material y construcción de castillos de 15 x 15 cm tipo K1 . |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Los castillos tendrán una sección de 12x12 cm, e irán en los lugares indicados en planos de proyecto. Tendrán refuerzo tipo Armex 8x8-4 en el sentido longitudinal e prolongaran hasta empotrarse con la contratrabe de cimentación y las cadenas y trabes de cerramiento. Se utilizara concreto premezclado con un f’c = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPO3R. Incluye el suministro y colocación de cimbra y su posterior retiro. Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del área de trabajo. El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad, la API DOS BOCAS solo los verificara. Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero). El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro (m), de castillo terminado, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No 44- 10.02.15 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO f’c=200 kg/cm2. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y construcción de cadenas de desplante o cerramiento según proyecto. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Las cadenas tendrán una sección de 15x20 cm y se ubicaran perimetralmente, para el cerramiento del muro de block de concreto en caseta y la barda perimetral del pozo. Las cadenas tendrán refuerzo de acero tipo armex 10X16-4. Se utilizara concreto premezclado con un f`c=200kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 R Las cadenas deberán quedar empotradas en los castillos. El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad, la API DOS BOCAS solo los verificara. Incluye el suministro de la cimbra, su habilitación y posterior retiro. Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del área de trabajo, El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro (m), de cadena terminada, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 45- 10.05.35 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, F´C=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4/4. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de losa de concreto armado en techumbre de caseta. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Las losas se reforzara con malla electrosoldaa 6x6 4/4. Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la sección. No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los recubrimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. Los amarres de los refuerzos se realizarán por medio de alambre recocido. El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco) milímetros. Se utilizará concreto con un f’c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPP 30 R; tamaño máximo del agregado igual a ¾”. El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad, la API DOS BOCAS solo los verificara. El contratista deberá notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a fin de que se haga en presencia de un representante de la API DOS BOCAS. Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por cubrir estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, polvo o grasa. La superficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la limpieza hasta la colocación del concreto hidráulico. El diseño de las cimbras y/o moldes, así como su número de usos; será responsabilidad del contratista de la obra y las construirá para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes se limpiarán antes de una nueva utilización. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto recibirán una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante adecuado. El extendido y nivelado del concreto se realizará mediante regla vibratoria y un vibrador del tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. e inmediatamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza de inmersión deberá ser introducido de manera vertical, nunca horizontalmente a fin de evitar segregación de la mezcla. Deberá suministrar y aplicar membrana de curado que esté libre de solventes y parafinas emulsionadas derivadas del petróleo, para que permita la aplicación posterior de acabados como pintura, impermeabilizantes, repellos, etc; mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión, no debiéndose aplicar en caso de amenaza de lluvia o en zonas encharcadas, las que primero deberán ser secadas. Incluye suministro, construcción y retiro de cimbra. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de losa colada a cotas y niveles de proyecto de acuerdo con esta especificación y planos de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 46- 10.03.15 |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 3 CM DE ESPESOR, SOBRE LOSA DE CIMENTACION A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO PULIDO EN INTERIOR DE CASETA. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Construcción de firme, de 3 cm de espesor, a base de mortero cemento-arena en prop. 1:3, acabado pulido en interior de caseta, incluye: picado de piso, material, mano de obra y herramientas. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se suministrara y colocara un acabado sobre la losa de cimentación mediante un firme con un espesor de 3 cm de espesor, hecho a base de cemento-arena en proporción 1:3, con acabado fino. Previamente se picara la losa a fin de permitir una buena adherencia del firme. El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El firme se elaborara con cemento CPO 30R. Inmediatamente antes de la colocación del fime, toda la superficie por cubrir estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, polvo o grasa. La superficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la limpieza hasta la colocación del firme. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de firme colocado a cotas y niveles de proyecto de acuerdo con esta especificación y planos de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTO No. 47- 10.07.20, 48- 10.07.25 |  | 10.07.20 APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS Y LOSA. 10.07.25 EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Aplanado fino en muros y losas y emboquillado en vanos de puertas y ventanas y terminación de muros, con mortero-arena 1:4, de 1.5 cms. espesor. En caseta y barda perimetral del pozo |  |
| ESPECIFICACIONES |  | La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se usaran reglas y llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picará y posteriormente se humedecerá antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con espesor de 1.5 cm. Minimo. Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con regla para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uniforme, dándole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el área completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración del mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó dicha mezcla En todos los casos se deberán dejar las superficies perfectamente lisas para recibir el acabado final. Para el perfilado y emboquillado en vanos de puertas y ventanas, trabes, columnas, faldones y esquinas en general se utilizará regla a fin de que los perfiles queden bien definidos. Incluye: Suministro de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 3 m El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos |  |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por Metro Cuadrado (M2) para el aplanado de muros y losa y por metro (m) para el emboquillado cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTO No. 49- 10.05.40 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO EN LOZA DE AZOTEA, CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5 DE 3 CMS DE ESPESOR. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Suministro y colocación de entortado en loza de azotea, con mortero-arena prop. 1:5 de 3 cms de espesor. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se usaran reglas y llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picará y posteriormente se humedecerá antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con espesor de 3 cm. Minimo. Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con regla para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uniforme y lista para recibir el acabado final, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración del mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó dicha mezcla En todos los casos se deberán dejar las superficies para recibir el acabado final. Incluye: Suministro de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 3 m El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos |  |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por Metro Cuadrado (M2) de azotea cubierta, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 50- 15.04.15 |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON ACRITON BLANCO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD A DOS CAPAS. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Impermeabilización de azotea de caseta a dos manos. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se aplicaran dos capas de impermeabilizante Marca Acriton de Fester color blanco, u otro de calidad equivalente, de acuerdo con indicaciones del fabricante. Las capas deberán aplicarse de manera perpendicular entre ellas y la segunda mano se aplicara hasta que la primera este perfectamente seca. La pintura no se deberá diluir más allá de lo recomendado por el fabricante. Incluye el suministro y aplicación de una base de sellado previo a la aplicación de la pintura, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra, trabajos en alturas no mayores de 3 m. Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramientas maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro cuadrado (m2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 51- 15.01.125 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN MUROS Y LOSA. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y aplicación de pintura tipo vinílica en muros interiores y lecho bajo de losas. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se suministrará y aplicará pintura vínilica vinimex semimate marca Comex o equivalente, color blanco 756, en interiores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola un mínimo de dos manos, debiendo aplicarse otra en caso de ser necesario. Incluye la aplicación previa de sellador para muros y losas de la misma marca de la pintura a aplicar y de acuerdo a sus especificaciones. La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resanarse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas, Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de obra, informes, etc. Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro cuadrado (m2), de área sellada y pintada totalmente, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 52- 15.01.10 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGÚN PROYECTO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Acabado final en muros exteriores. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se suministrara y aplicara, en fachadas de caseta, pintura tipo top Wall o similar, acabado semi mate, no tóxico. Colores según proyecto, de acuerdo a los establecidos en el manual del INDAABIN, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en muros exteriores, marquesina y faldón. Se aplicaran los colores de acuerdo a planos de proyecto, aplicando previamente una mano de sellador para muros de la misma marca de la pintura a aplicar. Se pintara en color cool gray 10 desde la base de los muros hasta un metro de altura y a partir de ahí se dejara un espacio de 30 cm para la pleca tricolor continuando con color cool gray 1, de acuerdo a planos de proyecto. El tiempo de espera entre la primera mano y la segunda será de 4 horas. La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resanarse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, con un sellador vinílico, posteriormente aplicar dos manos de pintura o las necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas, tiempo de secado al tacto de 1 hr. con humedad relativa de 50% a 25° C y flash point de 94°C, rendimiento de 4 m2/lt. A dos manos, con sólidos en volumen de 30+- 3%, peso específico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-95 uk a 25°C, lavabilidad mayor a los 5000 ciclos con solución abrasiva, se deberá considerar pintar hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra Normas aplicables: NOM-017-STPS-1994, NMX-U-083-1980, NRF-023-PEMEX-2001, especificaciones PEMEX-P.3.0351.01, NMX-U-084-1980, NMX-U-085-1981, NMX-U-113-1986 |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro cuadrado (m2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 53- 15.01.130 |  | SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. COLORES SEGUN PROYECTO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y aplicación de pintura tipo vinílica en muros interiores y lecho bajo de losas. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | En los muros de la fachada exterior de la caseta y en la barda del pozo se pintara una pleca tricolor entre la base cool gray 10 y la parte superior con cool gray 1. La pleca constara de 3 bandas horizontales de 10 cm de ancho cada una a todo lo largo de la fachada siempre que haya muro. La banda superior será de color verde Pantone* 356C, la de en medio será color cool gray 1 y la inferior será en color rojo Pantone* 200C. Las bandas de color deberán quedar perfectamente delineadas, no aceptándose sobre posición de colores. La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resanarse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas, Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de obra, informes, etc. Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro (m), de pleca tricolor terminada totalmente, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 54- 15.06.25 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO PRENSADO DE MEDIA CAÑA (CHOLULA PUEBLA) DE 10 X 20 ASENTADA SOBRE LOSA DE CONCRETO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y colocación de teja de barro prensado de media caña (cholula puebla) de 10 x 20 asentada sobre losa de concreto. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se entenderá por suministro y colocación de teja de barro prensado de media caña (cholula Puebla) de 10 x 20 asentada sobre losa de concreto incluye: caballetes de la misma teja y mortero cemento-arena 1:4 en la hilada de desplante; al que el contratista requiera para la ejecución de la colocación de la teja en base al contrato para fines de pago, será estimada y liquidada de acuerdo a su definición implícita en base al contrato y a detalles en planos de proyecto. Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de obra, informes, etc. Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro cuadrado (m2), de teja suministrada y colocada totalmente, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 55- 60.03.30 |  | REGISTRO DE ALBAÑAL CON MURO DE TABIQUE DE 14 CMS, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 X 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Registro de albañal con muro de tabique de 14 cms, aplanados con mortero cem-arena prop. 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro de 0.40 x 0.60 x 0.50 mts. De profundidad. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Los registros de albañal son pequeñas cajas o estructuras que tienen acceso a los albañales del interior de los predios, permitiendo su inspección, así como la introducción de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los albañales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberán ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario. Sus dimensiones normales serán del orden de 60 x 40 x 50 cm de profundidad y estará ubicado a un costado de la caseta del pozo, sirviendo para las descargas de aguas servidas de esta caseta. La excavación para alojar un registro de albañal se hará de las dimensiones necesarias para el mismo y se pagará por separado. Terminada la excavación se consolidará el fondo y se construirá sobre el mismo una plantilla de cimentación e inmediatamente se procederá a la construcción de una base de concreto simple de las características que señale el contrato. En el proceso del colado de la base se formarán las medias cañas del albañal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos. Sobre la base de concreto se desplantarán y construirán los muros de tabique recocido del espesor que fije el contrato, los que formarán los lados de la caja del registro, y que serán llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo. La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberán repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albañal serán construidos en las ubicaciones y a las líneas y niveles señalados en el contrato. Las tapas para registros serán construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en que serán colocadas y en su fabricación se seguirán las normas siguientes: a).- Por medio de ángulo de acero de 2 ¼” x 2 ¼” ¼” de espesor, se formará un marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocará una retícula rectangular u ortogonal formada por alambrón de 5 mm (1/4") de diámetro, a cada 12 cm, para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colará dentro del marco. Los extremos del alambrón deberán quedar soldados al marco metálico. Terminado el armado o refuerzo se colará dentro del marco una tapadera de 7 cm de espesor con concreto f’c= 200 kg/cm2 c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveerá de un dispositivo especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro. d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberán quedar 7 cm arriba del novel de piso circundante. Los muros de la caja del registro serán rematados por medio de un contramarco formado por ángulo de acero de 2” x 2” x ¼”, debiendo ajustar perfectamente el marco y el contramarco una vez instalados. En cada esquina del contramarco se le soldará una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor. Los anclajes del contramarco irán fijos a los muros de la caja del registro y quedarán ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construcción de la caja. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de losa colada a cotas y niveles de proyecto de acuerdo con esta especificación y planos de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACION |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 56 35.02.30 |  |  | 35.02.30 Suministro e Instalacion DE toma DOMICILIARIA |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de la toma domiciliaria, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, para dotar de alimentación hidráulica a la caseta de vigilancia del pozo, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material : -. Silleta PEAD unión por termo fusión RD-9 con diámetro de 2” a 6”x ½” de ø -.Tubería flexible PEAD unión por termo fusión con diámetro de ½”. -.Codo PEAD de 90° unión por termo fusión con diámetro de ½”. -.Tubería PEAD DE 1/2” de Ø. -.Codo roscado hembra de polipropileno de ½ " npt. -.Niple roscado corto de polipropileno de ½ " npt. -.Válvula esfera con tca. Union de pvc gris de 1/2" npt. -.Medidor plástico de consumo de agua. -.Tee roscada hembra de polipropileno de 1/2" npt. -. Conector rosca exterior de pead de 1/2" de ø. El contratista será el responsable de la adquisición, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial de la toma domiciliaria, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el material, no halla equipo, herramienta etc, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de la toma domiciliaria desde la inserción de la red, mediante una silleta de material de PEAD RD-9 con salida de ½” ø del mismo material, haciendo la conexión primaria al paramento del domicilio, con manguera flexible del mismo material que será unido por termo fusión, es decir el calentamiento simultaneo de dos partes hasta alcanzar el grado de fusión necesario para que después, con una presión controlada sobre ambos elementos se logre la unión monolítica, los accesorios para la conexión del control de flujo y medidor de plástico, la llave de nariz, finalizando con un niple roscado largo y un tapón en un extremo de la tubería. Una vez instalada la toma domiciliaria, deberá ser anclada en forma definitiva a la base (la base no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de base), dimensiones, calidad y ubicación indicadas en planos de proyecto. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale la toma domiciliaria cuando exista agua en el interior de las zanjas (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Terminado el anclaje de la toma domiciliaria se procederá hacer las pruebas de presión hidrostática de acuerdo con la clase de tubería PEAD de RD-26. Esta prueba se hará después de transcurridos 7 (siete) días de haberse construido la ultima base de concreto (la base no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores de base). La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante la inserción de válvula de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de 10 Kg/cm. Prueba mediante una bomba para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas, todo referenciado y apegado a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por toma (pieza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, complementarias ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 57- 35.02.60 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION HIDRAULICA |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Sistema de alimentación hidráulica a muebles sanitarios. |  |
| ESPEC IFICACIONES |  | Este concepto aplica para la conexión hidráulica de las casetas de vigilancia ubicadas en el pozo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. La línea de alimentación hidráulica se hará con tubería PVC hidráulico de 1/2” Ø, desde la toma domiciliaria hasta la caseta, haciendo la derivación hacia cada uno de los muebles a alimentar de acuerdo con el detalle indicado en plano de proyecto. Aunque al lavabo se instalaran 2 salidas, para efecto de presupuestacion, cuantificación y pago se considerara como una salida al igual que el wc. El sistema deberá quedar perfectamente sellado sin fugas, por lo que se harán pruebas de operación una vez instalados los muebles. La red de tuberías deberá quedar ahogada en piso y/o muros, por lo que incluye ranurado y excavación según sea el caso. Incluye el suministro e instalación de todas las piezas especiales requeridas como codos, Tees, etc. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operacion. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | Este concepto se cuantificara y pagara por salida (salida) suministrada e instalada. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE y , Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 58- 40.01.40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PARA W.C. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Sistema de descarga de aguas servidas para wc |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Este concepto aplica para la descarga sanitaria del wc de las casetas de vigilancia ubicadas en el pozo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e incluye: La línea de descarga sanitaria se hará con tubería PVC sanitario de 4” Ø, desde el registro sanitario hasta el wc. En el sitio donde se instalara el wc se colocara un codo de pvc sanitario de 4”Ø con salida lateral o posterior, según sea el caso de 2”Ø, en donde se conectara un tubo de ventilación de pvc de 2” el cual deberá subir hasta un metro por encima de la losa del techo. El sistema deberá quedar perfectamente sellado sin fugas, por lo que se harán pruebas de operación una vez instalados los muebles. La red de tuberías deberá quedar ahogada en piso y/o muros, por lo que incluye ranurado y excavación según sea el caso. Incluye el suministro e instalación de todas las piezas especiales requeridas como codos, Tees, etc. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operacion. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | Este concepto se cuantificara y pagara por salida (salida) suministrada e instalada. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE y , Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 59- 40.01.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" Ø |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Sistema de descarga de sistema sanitario al colector general. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Este concepto aplica para la descarga sanitaria de las casetas de vigilancia ubicadas en el pozo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e incluye: La línea de descarga sanitaria se hará con tubería PVC sanitario de 4” Ø, desde el registro sanitario hasta el colector principal. El sistema deberá quedar perfectamente sellado sin fugas, por lo que se harán pruebas de operación una vez instalados los muebles. La red de tuberías deberá quedar ahogada en piso por lo que incluye excavación y relleno. Incluye el suministro e instalación de todas las piezas especiales requeridas para la conexión con el colector del drenaje. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operacion. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | Este concepto se cuantificara y pagara por metro de tubería (m) suministrada e instalada. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE y , Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 60- 40.01.45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PARA LAVABO O COLADERA CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC DE 2"Ø |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Sistema de descarga sanitaria para lavabo y/o coladera de piso. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Este concepto aplica para la descarga sanitaria del lavabo y la coladera de piso de las casetas de vigilancia ubicadas en el pozo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e incluye: La línea de descarga sanitaria se hará con tubería PVC sanitario de 2” Ø, desde el registro sanitario hasta el lavabo y la coladera. En el sitio donde se instalara el lavabo se colocara un codo de pvc sanitario de 2”Ø un tramo de tubo de 2” de pvc el cual descenderá hasta por debajo del nivel de piso y ahí mediante otro codo y otro tramo de tubería se conectara al registro sanitario. El cespol coladera se conectara directamente al registro sanitario mediante un tubo de pvc sanitario de 2”Ø. El sistema deberá quedar perfectamente sellado sin fugas, por lo que se harán pruebas de operación una vez instalados los muebles. La red de tuberías deberá quedar ahogada en piso y/o muros, por lo que incluye ranurado y excavación según sea el caso. Incluye el suministro e instalación de todas las piezas especiales requeridas como codos, Tees, etc. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operacion. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | Este concepto se cuantificara y pagara por salida (salida) suministrada e instalada. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE, Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 61- 40.01.35 62- 40.01.05 63- 40.02.25 64- 45.01.30 |  | 40.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER 40.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC. 40.02.25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL COLADERA DE PISO 45.01.30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de muebles en sanitarios de casetas |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Este concepto aplica para los sanitarios de las casetas de vigilancia ubicadas en el pozo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e incluye: Se suministrarán e instalaran muebles cerámicos de la línea económica de cualquier marca en color blanco. Marca ideal standard, lavamanos de 60X50 cm, o similar Excusado adosado pared con asiento y tanque ahorrador de agua con salida inferior 4,5/2,5L o similar Llave mezcladora para lavabo con despachador solo agua fría marca Helvex o similar. El lavabo será para sobreponer en muro mediante los soportes metálicos adecuados al tipo de mueble, debiendo quedar perfectamente fijo y nivelado a una altura entre 86 y 90 cm. La descarga sanitaria se hará hacia la salida colocada exprofeso en el muro mediante una coladera cespol flexible de plástico y un aditamento tipo chupon universal de hule a fin de evitar la salida de gases del drenaje. El wc se fijara al codo de pvc de 4”Ø ubicado en el piso, mediante una brida sanitaria flexible Coflex o similar, de acuerdo a especificaciones de fabricante, debiendo quedar perfectamente fijo, sellado y nivelado. El wc y el lavabo se conectaran a la línea de alimentación hidráulica mediante llaves metálicas angulares de paso y mangueras flexibles Coflex de ½”Ø o similar, sellando las uniones roscadas con cinta teflón. El cespol coladera se instalara en el sitio indicado en proyecto conectándose a la salida que conecta directamente al registro sanitario mediante un tubo de pvc sanitario de 2”Ø. La tapa deberá ser metálica, no plástica, debiendo quedar al nivel del piso. Los accesorios serán cerámicos del mismo modelo de los muebles suministrados y se instalaran empotrados en el muro constando como mínimo de toallero horizontal, colgador de ropa, jabonera, y soporte para papel del baño, instalándose en los sitios más adecuados según su uso. El sistema deberá quedar perfectamente sellado sin fugas, por lo que se harán pruebas de operación una vez instalados los muebles. Incluye adicionalmente, el suministro e instalación de todas las piezas especiales requeridas como: - Mangueras Coflex.1/2” Ø - Soportes metálicos - Llaves metálicas angulares de paso. - Chupón universal de hule. - Coladera Cespol flexible de plástico para lavabo. - Brida sanitaria flexible de plástico y hule. - Llave mezcladora para lavabo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP) |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operacion. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | Todos los conceptos se cuantificaran y pagaran por mueble (pieza) suministrado e instalado y operando a excepción de los accesorios de baño, los cuales se pagaran de manera global (juego). |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE, Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 65- 30.02.125 y 66- 30.05.85 |  | 30.02.125 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON TUBERÌA POLIDUCTO DE ½" DE DIAMETRO. 30.05.85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO4- QOD4S- 2F-3H-240V-60A MCA. SQUARE-D PARA EMPOTRAR. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de salidas eléctricas de iluminación y fuerza . |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Este concepto aplica para el servicio eléctrico de las casetas de vigilancia ubicadas en el pozo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e incluye: Se instalaran los ductos para el suministro eléctrico a través de pisos, muros y/o losas de acuerdo a lo indicado en proyecto con tubería tipo poliducto corrugado de ½ ”Ø, desde el centro de distribución y hasta cada caja de salida debiendo tener cuidado que no se estrangulen al momento de los colados o repellos, debiendo dejar una guía de acero para el cableado posterior. El tendido de las tuberías deberá ser lo más recto posible y en caso de curvas serán lo más amplias que sea posible evitando los quiebres a 90°. En las salidas de iluminación se colocaran cajas de acero galvanizado de 10 x 10 cm y en el caso de cajas de conexión serán de 15 x 15 cm Las cajas quedarán colocadas con sus tapas fijadas por medio de tornillos y al ras de los aplanados de los lienzos de los muros; cuando se especifiquen sin tapa la caja quedará al ras del aplanado, tanto en techos y pisos como en muros y columnas. En los techos, pisos muros o columnas de concreto las cajas quedarán ahogadas en el mismo sujetándolas con firmeza previamente al colado. Los materiales que sean empleados en las instalaciones eléctricas para salidas de centro de luz o contacto señaladas en el contrato. Deberán ser nuevos, de primera calidad, producidos por un fabricante acreditado. Los trabajos que ejecuten el Contratista y los materiales que utilice, deberán cumplir con los requisitos estipulados en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la Norma Oficial NOM-001-SEDE-2012 así como las Normas Mexicanas complementarias. Cuando las cajas queden ahogadas en concreto se taponarán con papel antes de que se haga el colado y en las entradas de los tubos se colocarán tapones de corcho; se dejarán así durante el tiempo en que haya riesgo de que se moje el interior de la tubería o penetre basura que obstruya el conducto. Posteriormente se destaparán a fin de que antes de insertar los conductores se aireen y sequen los tubos, con el fin de obtener resultados satisfactorios en las pruebas dieléctricas. Salvo lo señalado en el contrato. Cuando se instalen apagadores cerca de puertas, se colocarán las cajas a un mínimo de 0.25 m del vano o hueco de las mismas y del lado que abran. Las cajas colocadas en los muros quedarán suficientemente separadas del techo para evitar que las tape el aplanado del mismo. En las salidas para contactos y apagadores se colocaran cajas de acero galvanizado tipo chalupa. Deberá dejarse por lo menos una longitud de 15 (quince) centímetros de conductor disponible en cada caja de conexión o salida para hacer la conexión de aparatos o dispositivos, exceptuando los conductores que pasen, sin empalme, a través de la caja de conexión. Los apagadores se colocaran a una altura de 125 cm sobre el nivel del piso, Dichas cajas se instalarán sin tapa a fin de instalar posteriormente el correspondiente contacto o apagador y la placa. Las tapaderas y placas serán marca Bticino o similar, los contactos serán de doble contacto, polarizados y con salida de tierra física. Para efectos de cuantificación se considerará como salida cada caja alimentada sin importar cuantos apagadores, contactos o luminarias tenga. Incluye el suministro y colocación de alambre tipo THW 75° 600V calibre 12 AWG con el que se harán todas las conexiones y alimentaciones utilizando los códigos de colores indicados en la normatividad. Se instalara un centro de carga marca Square-D monofásico de 4 polos, empotrado en el sitio indicado en plano de proyecto de donde partirá la alimentación a cada salida y un conducto hacia el registro eléctrico en la entrada a donde llegara el cableado de alimentación desde el murete de medición. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP) |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operación. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El concepto 30.02.125 se pagara por caja instalada (salida) sin importar el número de conductores o dispositivos a instalar en ella. El concepto 30.05.85 se pagara por pieza (pieza) instalada y conectada al sistema. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE, Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 67- 25.05.110, 68- 25.05.115 y 69- 25.05.120 |  | 25.05.110 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE 65X210 CM A BASE DE PERFILES LAMINADOS TIPO ZINTROALUM DE 3", DE ACUERDO A PROYECTO INDICADO EN PLANO. 25.05.115 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE 95X230 CM A BASE DE PERFILES LAMINADOS TIPO ZINTROALUM CALIBRE 18 Y 16, DE ACUERDO A PROYECTO INDICADO EN PLANO. 25.05.120 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE 60X40 CM A BASE DE PERFILES LAMINADOS TIPO ZINTROALUM CALIBRE 18, DE ACUERDO A PROYECTO INDICADO EN PLANO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de puertas y ventanas en casetas de vigilancia del pozo. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Este concepto aplica para puertas y ventanas de las casetas de vigilancia ubicadas en el pozo e incluye: Se suministraran e instalara puertas batientes de 90 cm de ancho y 230 cm de altura, a base de perfiles laminados tipo Ternium o zintrroalum de acero galvanizado de acuerdo a detalles constructivos en plano de proyecto. Todos los elementos se unirán mediante sistema de soldadura adecuada al calibre de los materiales, debiendo quedar perfectamente unidos. Se armaran portones formados con dos de estas puertas en donde en una de ellas se pondrá por el lado exterior un pasador horizontal tipo mausser de acero galvanizado y en la otra hoja la contra de la cerradura a fin de poder cerrar con candado. Por el lado interior en esta misma hoja deberá llevar un pasador vertical tipo mausser abajo y arriba a fin de poderse fijar al piso y trabe cuando se cierra. Se deberán hacer un barreno en el piso de concreto y uno en la parte superior con el suficiente diámetro a fin de que puedan entrar en el los pasadores de las puertas para fijarlas. Las puertas se fijaran al marco mediante bisagras de acero tipo hercules de dos alas, colocando tres en cada hoja. En el acceso al sanitario se colocara una puerta elaborada con perfiles laminados tipo Ternium o zintroalum de acero galvanizado de acuerdo a detalles constructivos en plano de proyecto, en la parte inferior estará cubierta con tablero ciego y la parte superior con cristal translucido tipo gota de agua de 6 mm. Esta puerta llevara una chapa de llave tipo fanal 175 o similar por el lado interior con la posibilidad de poder ser abierta desde afuera mediante llave. En el baño se colocara una ventana de 60 X 40 cm con una hoja corrediza y una fija, elaborada a base de perfiles laminados tipo Ternium o zintrroalum de acero galvanizado de acuerdo a detalles constructivos en plano de proyecto, debiendo colocarse cristal translucido tipo gota de agua de 6 mm. La unión de marco y muro deberá sellarse con un cordón de silicón blanco por ambos lados. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP) |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operación. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de cuantificación y pago será por puerta o ventana instalada a satisfacción de la API DOS BOCAS (pieza). Cuantificada en obra. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE, Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 70- 05.06.35. |  | ZAPATA Y CONTRATRABE CORRIDA DE CONCRETO ARMADO PARA DESPLANTE DE REJA, 50 X 10 Y 60 X 20 CM, F'C=250 KG/CM2, REFUERZO ACERO #3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro de materiales y construcción de cimentación de barda perimetral en zona del pozo. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, así como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y tarimas con triplay necesarios para lograr la geometría especificada con la forma, dimensiones y armados, los que se sujetarán a lo indicado en planos estructurales, las cimbras estarán apuntaladas con elementos metálicos o de madera. Incluye el descimbrado y retiro de la cimbra. Se utilizara concreto premezclado con un f`c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS BRA de resistencia rápida. La Zapata será corrida de 50 cm de ancho de desplante por 12 cm en las orillas del vuelo con la contratrabe, desplantada a una profundiad de 60 cm mas 5 para la plantilla. El refuerzo se hará con acero a base de varillas #3@20 cm en el sentido transversal y 2 varillas del #3 en el sentido longitudinal. La contratrabe será de 50x15 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 2 inferiores del #3 y estribos del #2@20 cm., fy= 4200 kg/cm2, concreto f´c= 250 kg/cm2, agregado max. de 3/4" diámetro. El recubrimiento de concreto mínimo para el acero será de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla. Antes de iniciar la colocación del concreto la contratista deberá dar aviso a la supervisión, para que esta realice la inspección de elevaciones, dimensiones y demás requisitos de los moldes, así como la correcta dosificación y colocación del acero, no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revisión y obtenido la autorización de la Residencia de Obra. Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin de desecarla previo a la colocación del concreto, no permitiéndose esto mientras la zanja este inundada. No deberá colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con plástico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a su colado. El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hará en un plazo mínimo de 24 horas para concreto de 2.2 ton/m³ de resistencia rápida; 36 horas para concreto de 1.4 ton/m³ de resistencia rápida; 48 horas para concreto de 2.2 ton/m³ de resistencia normal. Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución tota, hasta su puesta en operación. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de cuantificación y pago se por metro (m) de zapata construida a satisfacción de la API DOS BOCAS. Cuantificada en obra. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de CFE, Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 71- 60.07.85 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE DE 100 CM DE ALTURA. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y colocación de reja tipo Deacero o equivalente de 100 cm de altura |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se suministrará y colocará reja tipo Deacero o similar modelo clásico de 100 cm de altura, en color gris de línea, en los sitios indicados en proyecto. Los postes serán del mismo color que la reja con una longitud 50 cm mayor que la altura de la reja. Incluye abrazaderas, postes de fijación, debiendo colocar un poste a cada 250 cm coincidentes con los módulos de reja y tapas para postes, debiendo instalarse los postes ahogados en los castillos y cadenas un mínimo de 50 cm, de acuerdo con lo indicado por el productor en su manual de instalación, debiendo quedar los elementos verticales a plomo y utilizando abrazaderas de seguridad de la misma patente. Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro (m) de reja colocada de acuerdo a especificaciones de fabricante, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T . |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 1 de 1 |
| --- | --- | --- |

| LICITACIÓN No.: | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |
| --- | --- |
| CONCEPTO No. 72- 60.02.05 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F´c=250 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50. |
| DESCRIPCIÓN | Construcción de guarnición de concreto armado. |
|  | Las dimensiones de la guarnición son de 40 cm de alto, 20 cm de base inferior y 15 cm. en la base superior, rematando las aristas superiores con volteador y cepillando la superficie. El concreto debe ser de f´c= 250 Kg./cm2 CPP 30 RS BRA. El cimbrado debe ser revisado y aprobado por la supervisión, posteriormente se procederá a la aplicación del descimbrante de marca, si el desplante no presenta una compactación aceptable, se procederá a su acomodo con pisón, Para la realización de este concreto no se utilizara agua de mar y se debe proporcionar un vibrado uniforme después de haberlo colocado en la cimbra, en la corona se terminara pasando volteador en las aristas y se dará un cepillado directamente del concreto, no permitiendo la aplicación de cemento para esto, cortes con maquina coincidiendo con las juntas y cortes de los pisos que lleguen a las guarniciones. Las guarniciones podrán entrar en servicio después de 15 días de haber sido coladas. Este concepto incluye: limpieza y preparación de la superficie de colocación, trazo, corte, colocación y troquelado de la cimbra de madera incluyendo chaflán, armado y colocación de acero de refuerzo, así como la elaboración, acarreo y vaciado del concreto de la revolvedora al sitio de colocación, vibrado, descimbrado y estiba para nuevo uso. Curado del concreto con membrana, retiro del material sobrante y limpieza de la zona de trabajo. |
| ALCANCES | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO | Será por metro (m) guarnición construida, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |
| MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 1 de 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 73- 60.02.10 |  | BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR; AGREGADOMAXIMO 1/2"; REV. MAX. 12 CM. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro y construcción de piso de concreto en área de ampliación. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se construirá a base de concreto premezclado con un f’c= 150 kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado máximo de ¾”, cemento CPP 30 RS BRA de 8 cm de espesor. El refuerzo se hará con malla electrosoldada 6x6 10/10 colocada a 3 cm sobre el área de desplante, debiendo colocar elementos sobre los que se apoye la malla a fin de garantizar dicha distancia. La banqueta tendrá un acho de 100 cm mas 15 cm de la guarnición. Incluye el suministro y colocación de una capa de polietileno negro calibre 600 entre la base de terracería y el firme. El firme deberá quedar perfectamente nivelado de acuerdo a proyecto, haciendo cortes con disco de diamante a fin de construir juntas de contracción a cada 2.50 metros. Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fuera del área de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por metro cuadrado (m2) de banqueta construida, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 74- 25.05.130 |  | PORTÓN DE REJA DE TIPO DEACERO O EQUIVALENTE, ABATIBLE DE 2.50 M, DE ACUERDO A FABRICANTE. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Fabricación e instalación de portón de dos hojas en zona de pozo. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se suministrará y colocará reja tipo Deacero o similar modelo clásico de 250 cm de altura por 250 cm de ancho, en color gris de línea, en los sitios indicados en proyecto. Los postes serán del mismo color que la reja con una longitud 50 cm mayor que la altura de la reja. Incluye abrazaderas, bisagras, postes de fijación, , de acuerdo con lo indicado por el productor en su manual de instalación, debiendo quedar los elementos verticales a plomo y utilizando abrazaderas de seguridad de la misma patente. Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | Será por cada hoja del portón (pza), fabricada e instalada acuerdo a especificaciones de fabricante, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T . |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y pruebas. |
| --- | --- |
| MARCO NORMATIVO | Normas técnicas del concretoNMX-C-414-ONNCCE-2010 Norma NMX-E-016-CNCP-2004. Normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACIÓN No.: |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 75 60.03.35 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 1.16×1.16×1.16 M. DE CONCRETO TIPO RMTB3, SEGÚN NORMAS DE CFE. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de Registro eléctrico de 1.16×1.16×1.16 m, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, la cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el registro eléctrico tipo RMTB3, Según Normas de CFE, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el material en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el registro eléctrico, no halla equipo, herramienta etc, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del registro eléctrico, se ara la excavación y se deberá elaborar previamente una plantilla de concreto simple de f’c=100 Kg/cm2, que permita la colocación del registro, que este nivelada con respecto al piso terminado, se procederá a la instalación del registro eléctrico, después se harán las conexiones de los tubos así como el emboquillado, para evitar que al introducir los conductores, se estropee su aislamiento. El contratista verificara que el registro eléctrico se instale correctamente libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá asegurar el sello de la tapadera a fin de impedir el paso de agua al interior. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el registro eléctrico cuando exista agua en el interior de la excavación deberá hacer bombeo de achique (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique), este dañada la estructura del registro o no cumpla con la norma correspondiente. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 76 30.07.129 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERAS CON MÉNSULAS PARA SOSTENER CABLE DE MEDIA TENSIÓN INCLUYE: MATERIAL DE SUJECIÓN. |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de Correderas con ménsulas (incluye: material de sujeción), al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, la cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar las correderas con ménsulas el cual incluye material de sujeción, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el material en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para las Correderas con ménsulas que incluye: material de sujeción, no halla equipo, herramienta, humedad, etc, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de las Correderas con ménsulas, donde se procederá a la fijación de acuerdo a la especificación y en proyecto, que contiene cable de media tensión alas ménsulas con el material de sujeción. El contratista verificara que las Correderas con ménsulas se instalen correctamente libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y construcción. No se estimarán para fines de pago suministro y construcción, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y construida de acuerdo a especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 77 30.07.130 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO "T" CAL. NO. 1/0, DE BURNDY PARA NEUTRO CORRIDO. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de conector a compresión tipo "t" cal. no. 1/0, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, la cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el conector a compresión tipo "t" cal. no. 1/0, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el conector a compresión tipo "t" cal. no. 1/0, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el conector a compresión tipo "t" cal. no. 1/0, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro material, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del conector a compresión tipo "t" cal. no. 1/0, con los conductores de diferentes calibre, en todo momento el contratista verificara que el conector a compresión tipo "t" cal. no. 1/0, se instale correctamente libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instalen el conector a compresión tipo "t" cal. no. 1/0, cuando exista deformación en el elemento que pudiera alterar la correcta instalación del conector. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 78 30.07.95 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TRANSFORMADOR, TR-3∅-225KVA-OA-13,200Y/7,621-220/127V TIPO PEDESTAL, CONEXION RADIAL. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Suministro, instalación y prueba de Transformador tr-3∅-225kva-oa-13,200y/7,621-220/127v tipo pedestal, conexion radial. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica del pozo para Agua Potable, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | Este transformador se instalara en el área indicada en proyecto cercana a la caseta de control del pozo en lavase construida para tal fin. Se harán las conexiones del transformador al murete de medición de acuerdo a proyecto. El contratista será el encargado de suministrar el transformador Transformador tr-3∅-225kva-oa-13,200y/7,621-220/127v tipo pedestal, conexion radial,. desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén, no halla equipo, erramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación Transformador tr-3∅-225kva-oa-13,200y/7,621-220/127v tipo pedestal, conexion radial, Considerando traslados dentro de la obra del almacén al sitio de presentación y colocación final, contado con la base perfectamente nivelada y la preparaciones adecuadas de acuerdo con la especificación. El Contratista será el encargado de realizar las pruebas, correspondientes de resistencia óhmica, resistencia de aislamiento, resistencia dieléctrica y revisión visual para verificar que no existan accesorios dañados. El contratista verificara que el Transformador tr-3∅-225kva-oa-13,200y/7,621-220/127v tipo pedestal, conexion radial, se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no sea instalado cuando exista un mal aislamiento del equipo, fugas, accesorios dañados o deformación, que pudiera alterar la correcta instalación. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por transformador instalado (pza), de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 79 30.07.125 |  |  | suministro e instalación de Codo porta fusible clase 15kv-200A cal. AC-85.01mm². (3/0). |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de Codo porta fusible clase 15kv-200A cal. AC-85.01mm². (3/0), al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el Codo porta fusible clase 15kv-200A cal. AC-85.01mm². (3/0). desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el Codo porta fusible clase 15kv-200A cal. AC-85.01mm². (3/0), no halla equipo, herramienta, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del Codo porta fusible clase 15kv-200A cal. AC-85.01mm². (3/0), se procederá a colocar el Codo porta fusible ya con su cable de potencia al conector múltiple del transformador. El contratista verificara que el Codo porta fusible clase 15kv-200A cal. AC-85.01mm². (3/0) se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el Codo porta fusible clase 15kv-200A cal. AC-85.01mm². (3/0), cuando exista un mal aislamiento de la pieza, este dañada, o tenga deformación, que pudiera alterar la correcta instalación. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 80 30.07.126 |  | suministro e instalación Zapata a compresión bimetálico AL-85.01mm². (3/0). |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0). al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar la zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0). desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0), no halla equipo, humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de la zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0), se procederá a introducir el conductor en la zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0) y se hará el ponchado con una pinza hidráulica para compresión. El contratista verificara que la zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0), se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, como polvo recubrimientos que interfieran con la unión, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale la zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0), cuando exista un mal aislamiento del equipo, conductores dañados o deformación en la zapata, que pudiera alterar la correcta instalación de la zapata a compresión bimetálico al-85.01mm². (3/0). Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 81 30.07.127 |  |  | suministro e instalación de CONECTOR INSERTO OPERACIÓN CON CARGA 200 AMP. 15 KV. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de conector inserto operación con carga 200 AMP. 15KV. al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el conector inserto operación con carga 200 AMP. 15 KV. desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el conector inserto operación con carga 200 AMP. 15 KV, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el conector inserto operación con carga 200 AMP. 15 KV. no halla equipo, herramienta, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del conector inserto operación con carga 200 AMP. 15 KV, se procederá a colocar el conector a la pared del transformador para luego instalarle su conectador ya con su cable de potencia. El contratista verificara que el conector inserto operación con carga 200 AMP. 15 KV, se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el conector inserto operación con carga 200 AMP. 15 KV, cuando exista un mal aislamiento de la pieza, daños o deformación, que pudiera alterar la correcta instalación. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo, herramienta, maquinaria, insumos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 82 30.07.128 |  |  | suministro e instalación de ADAPTADOR DE TIERRA CAL. 85.01 MM². ALUMINIO 3/0. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0. desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0. no halla equipo, humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0. Se procederá a introducir el conductor en el Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0. Y se hará la adaptación del conectador tipo codo o el fusible tipo codo al cable de potencia. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de resistencia de aislamiento, resistencia de compresión y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor o en el adaptador. El contratista verificara que el Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0, se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0, cuando exista un mal aislamiento del equipo, conductores dañados o deformación en la pieza, que pudiera alterar la correcta instalación del Adaptador de tierra cal.85.01 mm². Aluminio 3/0 Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (PZA), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 83 30.07.131 |  |  | suministro e instalación de TERMINAL OJILLO PARA CABLE DE COBRE DE 21.15 MM². CAL. NO. 4. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4. desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4.en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4. No halla equipo, humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4. Se procederá a introducir el conductor en la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4. Y se hará la adaptación del cable de potencia a la terminal ojillo, quedando y unidas y a efectuando pruebas de aislamiento térmico. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de resistencia de aislamiento, resistencia de compresión y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor o en la terminal ojillo. El contratista verificara que la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4, se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4 cuando exista un mal aislamiento del equipo, conductores dañados o deformación, que pudiera alterar la correcta instalación funcionamiento de la terminal ojillo para cable de cobre de 21.15 mm². cal. no. 4. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 84 30.07.100 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Suministro y colocación de terminales para descarga para tierra física. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | Este concepto incluye el suministro y colocación de terminales para protección catódica o eléctrica en los sitios indicados en proyecto de acuerdo a lo indicado en esta especificación. Se hará una excavación con el diámetro y profundidad suficiente a fin de colocar en ella un tubo de concreto de 25 cm de diámetro x un metro de longitud con tapadera, dejando la boca del tubo 10 cm por encima del nivel del terreno. Dentro se hincara una varilla tipo cooperweld de 5/8”Ø x 3 metros de longitud dejando el extremo superior a nivel inferior de la campana del tubo de concreto. Posteriormente se rellenara el tubo con una mezcla de carbón mineral, gem, y rebaba de cobre. En el extremo superior de la varilla se colocara un conector tipo cadwell GT para conectar el cable de tierra que viene de la instalación eléctrica con soldadura cadwel mexerico con carga H90 y molde TAC-2C2C. En el caso de campos de tierra se instalaran tantas terminales con la distribución e interconexión que indique el proyecto. El contratista será el encargado de suministrar todos los insumos desde el sitio de compra, su traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la mezcla de carbón mineral sales y rebaba de cobre no halla equipo, herramienta, humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta colocación de la mezcla de carbón mineral sales y rebaba de cobre se procederá a colocar el relleno de la mezcla de carbón mineral sales y rebaba de cobre en el interior del tubo albañal dejando un espaciamiento considerable para que se haga una correcta soldadura de la varilla copperweld con el cable de cobre desnudo. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes a la mezcla de carbón mineral sales y rebaba de cobre, resistencia de soldadura, y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor o en la soldadura. El contratista verificara que la mezcla de carbón mineral sales y rebaba de cobre, se coloque libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se colocara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras, debiendo vigilar en todo momento que no se coloque la mezcla cuando exista agua en el tubo albañal u otros elementos, que pudiera alterar la correcta colocación de la mezcla de carbón mineral sales y rebaba de cobre. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y colocación. No se estimarán para fines de pago suministro y colocación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será por lote, suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar y colocar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro y colocación se cuantificara y pagara por cada terminal completa (pza), suministrado y colocado de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 85 10.03.20 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 1.70×1.60×0.10M. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro y construcción de base de concreto de 1.70×1.60×0.10m Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material: .-Concreto premezclado con cemento CPO 30 RS, con agregado ¾” de ø. .-Cimbra con acabado aparente .-Malla electro soldada .-Clavos de 2 ½” y 4” Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el material ya mencionado, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el material, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta construcción de la base de concreto de 1.70×1.60×0.10m, se ara el cimbrado del molde para la base de concreto de acuerdo a las medidas especificadas y todos los implementos necesarios para el transformador de acuerdo a normas subterráneas de C.F.E, se colocara la malla electro soldada y se procederá a hacer el vaciado del concreto premezclado dejando que alcance su máxima resistencia hasta los 12 días después del vaciado. El Contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias para la verificación correspondiente del concreto, y revisión visual para verificar que no allá fisura en la estructura de la base. El contratista verificara, se construya la base de concreto de 1.70×1.60×0.10m, libre de elementos que pudieran dañar la calidad de la misma, se colocara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se construya la base de concreto de 1.70×1.60×0.10m, Cuando exista agua en la excavación o que el material no cumpla con la especificación correcta. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y colocación. No se estimarán para fines de pago suministro y colocación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar y colocar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro y colocación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 86 30.05.101 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIMA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.00 X 0.60 CM. CON TAPA DE HULE ANTIDERRAPANTE. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro y colocación de tarima de fibra de vidrio de 2.00 x 0.60 cm. Con tapa de hule antiderrapante, Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar la tarima de fibra de vidrio de 2.00 x 0.60 cm. Con tapa de hule antiderrapante, Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la tarima de fibra de vidrio de 2.00 x 0.60 cm. Con tapa de hule antiderrapante, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta colocación de la tarima de fibra de vidrio de 2.00 x 0.60 cm. Con tapa de hule antiderrapante, se colocara la tarima en la caseta, enfrente del arrancador a tensión reducida. Para fines de protección del personal de operación en la caseta. El contratista verificara, se coloque la tarima de fibra de vidrio de 2.00 x 0.60 cm. Con tapa de hule antiderrapante, libre de elementos que pudieran dañar la calidad de la misma, se colocara como de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y colocación. No se estimarán para fines de pago suministro y colocación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar y colocar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro y colocación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 87 30.05.102 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EXTINGUIDOR TIPO INDUSTRIAL SECO ABC CLASE CO, POLVO QUÍMICO DE 5 KG. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y colocación de extinguidor tipo industrial seco ABC clase CO, polvo químico de 5 kg. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar el extinguidor tipo industrial seco ABC clase CO, polvo químico de 5 kg. Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el extinguidor tipo industrial seco ABC clase CO, polvo químico de 5 kg, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta colocación del extinguidor tipo industrial seco ABC clase CO, polvo químico de 5 kg, se procederá a fijar la base porta extinguidor (el porta extinguidor será anexado por el contratista al precio unitario) que será colocada en el acceso principal de la caseta para el pozo de agua potable, frente al CCM. El contratista verificara, se coloque el extinguidor tipo industrial seco ABC clase CO, polvo químico de 5 kg, libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se colocara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se coloque el extinguidor tipo industrial seco ABC clase CO, polvo químico de 5 kg. Cuando exista deformación o ruptura en el extinguidor tipo industrial seco ABC clase CO, polvo químico de 5 kg. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y colocación. No se estimarán para fines de pago suministro y colocación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El contratista deberá suministrar y colocar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro y colocación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 88 30.05.103 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE CONCRETO PARA TABLERO. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro y construcción de murete de concreto para tablero. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material: .- concreto premezclado de f’c=250, con Cemento CPO 30 RS y agregado de ¾” de ø. .- Cimbra con acabado aparente .- Varilla de 3/8" de Ø .- Alambre de refuerzo de ¼” .- Puerta de aluminio de 70 x 50 cm incluye contra marco del mismo material. .- Alambre recocido .- clavos de 2 ½” y 4” Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el material ya mencionado, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el material, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta construcción del murete de concreto para tablero.se construirá el Murete de medición de 1.00 m. de ancho x 2.06 m. de alto del nivel de la banqueta, se ara a base de concreto premezclado con f”c de 250 kg/cm2 con un volado de 50 x 105 cm. y 10 cm. de espesor, se hará un armado con 4 varilla de 3/8" de Ø en ambos sentidos a cada 25 cm, se empotrara a una cadena de cerramiento de 15 x 20 cm. armada con 4 varillas de 3/8" de Ø y estribos de ¼" de Ø a cada 15 cm, 2 castillos de 15 x 15 cm. armados con 4 varillas de 3/8” De Ø y estribos de ¼" de Ø a cada 15 cm se ara la contratrabe de 15 x 20 cm. armada con 4 varillas de 3/8" de Ø y estribos de ¼" de Ø a cada 15 cm, zapata armada con 4 varillas longitudinales de 3/8” de Ø, y bastones de 3/8” de Ø, a cada 20 cm. y 60 cm. de profundidad, cimbrado en cada uno de los elementos estructurales,(ver especificaciones del plano). Incluye suministro y colocación de puertas de aluminio con mirilla de acuerdo a proyecto El Contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias para la verificación correspondiente del concreto, y revisión visual para verificar que no allá fisura en la estructura del murete. El contratista verificara, se construya el murete de concreto para tablero, libre de elementos que pudieran dañar la calidad de la misma, se colocara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se construya el murete de concreto para tablero cuando no cumpla con la especificación correcta y el plano de proyecto. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y construcción. No se estimarán para fines de pago suministro y construcción, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar y construir lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro y construcción se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 89 30.05.104 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR A LA BASE DE MEDICIÓN. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de interconexión del transformador a la base de medición. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material: - Contra y monitor de PVC. De 41 mm (1½" Ø), incluye tapa. - Tubo conduit de PVC Pared gruesa de De 41 mm (1½" Ø) - Codo metálico de PVC De 41 mm (1½" Ø), pared gruesa. Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el material ya mencionado, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el material, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de interconexión, que verificara que el tubo quede perfectamente unido con la el trasformador mediante contra y el monitor, evitando que quede atrapado basura cables o elementos que obstaculicen la unión de ambos elementos, para las deflexiones que tendrá la tubería se harán con los codos de 90° haciendo la unión procurando añadir el pegamento necesario y teniendo la precaución de sellado. El Contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias para la verificación correspondiente del concreto, y revisión visual para verificar que no allá fisura, uniones deficientes y no cumplan con la norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. El contratista verificara, se construya el murete de concreto para tablero, libre de elementos que pudieran dañar la calidad de la misma, se colocara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se construya el murete de concreto para tablero cuando no cumpla con la especificación correcta y el plano de proyecto. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y construcción. No se estimarán para fines de pago suministro y construcción, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar y construir lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro y construcción se cuantificara y pagara por salida, suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 90 30.05.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR DE LA CFE |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de base de medición 13T-20A. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar la base de medición 13T-20A. Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para la base de medición 13T-20A, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la base de medición 13T-20A. No halla equipo, herramienta, o humedad que la deteriore y que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de la base de medición 13T-20A. Se procederá a instalar en el murete de concreto (ver especificación de murete de concreto) con sus accesorios de fijación, llevando descubierto el disco removible para el acoplamiento de la tubería correspondiente. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para realizar las pruebas correspondientes de resistencia de aislamiento, y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor, terminales, interruptores termo magnéticos, zapata a tierra o acoplamiento. El contratista verificara que la base de medición 13T-20A se instale libre de elementos que pudieran dañarla calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale base de medición 13T-20A. Cuando exista un mal aislamiento del equipo, corrosión, deformación en la base, zapatas, clip de retención. Que pudiera alterar la correcta instalación de la base de medición 13T-20A. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 91 30.01.95 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. NO. 500 KCM (90°C) PARA 600 VOLTS. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento Cal. No. 500 KCM (90°C). Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el cable de cobre con aislamiento Cal. No. 500 KCM (90°C), desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el cable de cobre con aislamiento Cal. No. 500 KCM (90°C), no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del cable de cobre con aislamiento Cal. No. 500 KCM (90°C). haciendo el tendido desde los interruptores termo magnéticos hacia los circuitos de los equipos, y del interruptor termo magnético hacia los motores de 200 hp a 460 v. (1 hilo por fase), utilizando el equipo de seguridad adecuado para el manejo de cableado eléctrico. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la verificación correspondiente de resistencia de aislamiento, caída de tensión y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor, daños en las terminales del interruptor termo magnético o en los empalmes de los circuitos. El contratista verificara, se instale el cable de cobre con aislamiento Cal. No. 500 KCM (90°C). libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. En el caso de existir empalmes estos deberán ser en los registros y dichos empalmes deberán garantizar la impermeabilidad de los mismos mediante vulcanizado u otro modo similar. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el cable de cobre con aislamiento Cal. No. 500 KCM (90°C). Cuando exista un mal aislamiento del conductor, daños en las terminales del interruptor. Que pudiera alterar la correcta instalación del cable de cobre con aislamiento Cal. No. 500 KCM (90°C). Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro (m), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 92 30.05.105 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 300 AMPERES, CON GABINETE METÁLICO NEMA 4R. |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3 x 300 amperes, con gabinete metálico Nema 4R Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el interruptor termomagnético de 3 x 300 amperes, con gabinete metálico nema 4R, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el interruptor termomagnético de 3 x 300 amperes, con gabinete metálico nema 4R, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el interruptor termomagnético de 3 x 300 amperes, con gabinete metálico nema 4R, no halla equipo, herramienta, humedad, polvo u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del interruptor termomagnético de 3 x 300 amperes, con gabinete metálico nema 4R. Se instalara, en el murete de concreto con sus accesorios de fijación, llevando descubierto el disco removible en el gabinete metálico para el acoplamiento de la tubería y trabajos posteriores. El Contratista deberá realizar las pruebas correspondientes de resistencia de aislamiento, y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor, terminales del interruptores termo magnético, acoplamiento. El contratista verificara que interruptor termomagnético de 3 x 300 amperes, con gabinete metálico nema 4R, se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el interruptor termomagnético de 3 x 300 amperes, con gabinete metálico nema 4R, Cuando exista un mal aislamiento del equipo, corrosión, deformación en la base, terminales, clip de retención. Que pudiera alterar la correcta instalación de la base del interruptor. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 93 60.03.40 y 94 60.03.41 |  |  | 60.03.40 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO HECHO A BASE DE BLOCK CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MEDIDAS 80 X 80 X 80 CM. 60.03.41 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO HECHO A BASE DE BLOCK CON TAPA DE CONCRETO CON ARMADO CON MEDIDAS DE 40 X 40 X 40 CM. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro y construcción de Registro eléctrico hecho a base de block, con tapa de concreto con f”c 250 kg/cm2 . incluye: marco y contramarco de acero ángulo de 1¼" x 1", Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material: -block -cemento cpo 30 RS -agregados - tapa de concreto con f”c 250 kg/cm2 -marco y contramarco de acero ángulo de 1¼" x 1", El contratista será el encargado de la compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el material, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para él, material no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta construcción del registro eléctrico. Se ara la excavación y se elaborara previamente una plantilla que permita su colocación y nivelación en forma adecuada con respecto al nivel del piso terminado, se colocaran los block de manera que las juntas verticales no coincidan (traslapados) y se harán las conexiones de los tubos así como el emboquillado, para evitar que al introducir los conductores, se estropee su aislamiento, se recubrirá con mortero de acabado pulido con el material especificado (cemento CPO 30 RS) la tapa sera fabricada en acero y concreto que incluirá el empotramiento del contramarco y fijación al block para el recibimiento de la tapa una vez colada y fraguada. En la instalación de las tapaderas se deberá garantizar la total impermeabilidad hacia el interior de los registros. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, y revisión visual para verificar que no existan daños en la tubería así como en el emboquillado. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se construya el registro eléctrico Cuando exista agua en la excavación, mal nivelación en la plantilla con respecto al piso terminado. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y construcción. No se estimarán para fines de pago suministro y construcción, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar y construir lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro y construcción se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 95 30.08.70 |  |  | Suministro e instalación, pruebas y puesta en marcha de centro de control de motores operación con 460V, 3F-3H, 60Hz. 50 KA de ICC. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación, pruebas y puesta en marcha de centro de control de motores operación con 460V, 3F-3H, 60Hz. 50 KA de ICC. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado del suministro e instalación, pruebas y puesta en marcha de centro de control de motores operación con 460V, 3F-3H, 60Hz. 50 KA de ICC., conteniendo un interruptor general "Termomagnético de 3 x 300 Amps.", el gabinete será tipo NEMA-3R, el alambrado es NEMA 1B. 50 KA de capacidad. interruptiva en la estructura, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el control de motores operación con 460V, 3F-3H, 60Hz. 50 KA de ICC, no halla equipo, herramienta, humedad, polvo u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación, contendrá barreras de protección en unidades y buses. Se colocaran placas de leyenda para cada uno de los equipos. Bus vertical de tierra de cobre, las secciones que componen el (CCM), deberán ser de dimensiones estándar. EL arrancador magnético a tensión reducida a 460 volts, el cual será suministrado por la API DOS BOCAS el contratista solo considerara la instalación tipo autotransformador con interruptor termomagnético integrado, para motor de 200 HP, 3 polos, incluira voltimetro y amperimetro, estación de botones y luces piloto. Banco de capacitores de 40 KVAR. ITM de 3x40 Amp, trasformador monofásico de 5 KVA de capacidad, relación de transformación de 440-120/240 V, montado en el CCM. incluira un interruptor termomagnetico de 2 x 30 amp. en el primario y uno de 2 x 50 amp. Para protección y desconexión del lado secundario. El Contratista deberá proporcionar las facilidades para realizar las pruebas correspondientes de control de motores, y revisión visual para verificar que no existan daños en su estructura. El contratista verificara que el centro de control de motores operación con 460V, 3F-3H, 60Hz. 50 KA de ICC, se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el centro de control de motores operación con 460V, 3F-3H, 60Hz. 50 KA de ICC. Cuando no cumpla con los requisitos que marca la especificación. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 96 30.01.96 97 30.01.90 98 30.01.70 |  | 30.01.96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 1/0. 30.01.90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 8. 30.01.70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 10. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de Cable de cobre desnudo Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar el Cable de cobre desnudo Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el Cable de cobre desnudo, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el Cable de cobre desnudo, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del Cable de cobre desnudo, para aterrización de los motores de 200 hp, centro de carga, CCM, trasformadores, luminarias, utilizando el equipo de seguridad adecuado para el manejo de cableado eléctrico y soldadura. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la verificación correspondiente del tendido de cable, soldaduras, revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor a tierra, daños en las terminales de los circuitos a aterrizar. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el Cable de cobre desnudo Cuando exista daño del conductor a tierra, daños en las terminales de los circuitos. Que pudiera alterar la correcta instalación del Cable de cobre desnudo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro, suministrado e instalado de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 99 30.02.115 100 30.02.117 101 30.02.116 |  |  | 30.02.115 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 27 MM. (1") Ø, TIPO PESADO. 30.02.117 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 21 MM. (3/4") Ø, TIPO PESADO. 30.02.116 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 103 mm. (4") ø, tipo pesado. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de tubo de PVC tipo pesado, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el tubo de PVC tipo pesado, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén no halla equipo, herramienta, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación, se ara la excavación para el tendido del tubo de PVC tipo pesado, para intercomunicar los registros eléctricos, se harán las conexiones de los tubos así como el emboquillado del mismo, para evitar que al introducir los conductores se dañe su aislamiento. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la verificación correspondiente del tendido del tubo de PVC tipo pesado y revisión visual para verificar que no existan daños en la tubería, interconexiones y emboquillado. El contratista verificara, se instale el tubo de PVC tipo pesado libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale el tubo de PVC tipo pesado, cuando existan daños en la tubería como ruptura o deformaciones que pudiera alterar la correcta instalación del mismo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 102 30.01.97 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN PARA PROTECCIÓN EN CIRCUITOS DE LOS TABLEROS. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación a la interconexión al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el material: .- Tubo de fo.go. de 103 mm. (4"), pared gruesa. .- Tubo licuatite de 103 mm. (4"). .- Conector recto para tubo licuatite 103 mm. (4"). .- Caja de conexión condulet serie ovalada tipo "lr" de 103 mm. (4") ø. Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el materia ya mencionado, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el material, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de la protección para los circuitos de los tableros. Se ara el tendido del Tubo de fo.go. de 103 mm. (4"), pared gruesa. Hasta la distancia requerida a la salida de los tableros y posteriormente se utilizara el Tubo licuatite de 103 mm. (4"). Utilizando conector recto para tubo licuatite 103 mm. (4"), hacer la conexión a la caja de conexión condulet serie ovalada tipo "lr" de 103 mm. (4") ø, se usara el equipo de seguridad adecuado para el manejo de cableado eléctrico. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la verificación correspondiente de resistencia de aislamiento y revisión visual para verificar que no existan daños en la tubería, daños en las terminales del interruptor termo magnético o en los empalmes de los motores. El contratista verificara, se instalen las piezas de la interconexión, libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale la interconexión. Cuando exista daño en la tubería, daño en el conector o condulet. Que pudiera alterar la correcta instalación de los mismos Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por precio global (PG), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 103 30.05.05 104 30.05.10 |  | 30.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 1P- 20 A. TIPO QO MCA. SQUARE D O SIMILAR. 30.05.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 2P- 20 A. TIPO QO MCA. SQUARE D O SIMILAR. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de protecciones termo magnéticas en caseta de pozo. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar e instalar los interruptores termomagneticos en la caja de distribución de la caseta del pozo, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el interruptor, no halla equipo, herramienta, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación se colocara el interruptor al tablero a de alumbrado con sus accesorios de fijación, harán las interconexiones del circuito correspondiente. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la verificación correspondiente de la fijación del interruptor, y las conexiones del circuito. El contratista verificara, se instale el interruptor libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale cuando presente daños en el gabinete metálico como ruptura o deformaciones de sus aditamentos, daño en las terminales que pudiera alterar la correcta instalación del mismo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 105 30.01.05 106 30.01.10 |  |  | 30.01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 TIPO THW., 600 V. 75 °C 30.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO THW, 75°, 600 V |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de cable de cobre para 600 V. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar el cable de cobre para 600 V. para alumbrado exterior desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el cable de cobre THW para 600 V. no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación del cable de cobre THW para 600 V. Se ara el tendido del centro de carga Qo4 que del tablero, a las lámparas del alumbrado exterior en donde se harán las conexiones correspondientes de la fotocelda y la lámpara. Utilizando el equipo de seguridad adecuado para el manejo de cableado eléctrico. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la verificación correspondiente de resistencia de aislamiento, caída de tensión y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor, daños en las terminales del interruptor termo magnético o en los empalmes del cableado. El contratista verificara, se instale el cable, libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. Si por alguna razón se hace un empalme en el cableado, esta deberá ser dentro de los registros y unidos mediante vulcanización a fin de garantizar la hermeticidad de los mismos. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale cable de cobre THW para 600 V. Cuando exista un mal aislamiento del conductor, daños en las terminales del interruptor, lámparas averiadas, que pudiera alterar la correcta instalación del cable de cobre THW para 600 V. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago suministro e instalación, para el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de metros, suministrado e instalado de acuerdo a esta especificación y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro, suministrado e instalado de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |  |
| CONCEPTOS No. 107 30.06.176 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR. |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | Suministro e instalación de luminarias en patio de maniobras del pozo. |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista suministrará e instalara el sistema de iluminación exterior en el área de maniobras del pozo que está constituido por lo siguiente: - Poste tronco cónico de acero galvanizado de 9 m de altura con placa de acero de 36 x 36 cm con perforaciones para sujeción a las anclas de la base de concreto marca POLESA o similar. - Brazo de acero galvanizado alta resistencia de 2”Ø y 1.80 m de longitud con sistemas para sujeción a poste y a luminaria. - Luminaria de aluminio tipo LED de alta intensidad de 100 w, 110/220 v, 60 hz, 8,500 Lm, color de luz >5,000°K. Incluye la conexión eléctrica de acuerdo a proyecto, así como las pruebas de operación. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale la lámpara Cuando exista, mal nivelación en la plantilla con respecto al piso terminado, daños en la tubería o la lámpara. Que pudiera alterar la correcta instalación o funcionalidad de la misma. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
| ALCANCES |  |  | Materiales, insumos, equipo, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos hasta su total terminación y puesta en operación. |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación, se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
| CONCEPTOS No. 108 05.04.30 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BASE DE CONCRETO TRAPEZOIDAL PREFABRICADO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 60 CM, BASE SUPERIOR DE 40 CM Y ALTURA DE 70 CM. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y colocación de base de concreto trapezoidal prefabricado, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar la base de concreto trapezoidal prefabricado, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá de verificar que la base de concreto trapezoidal prefabricado, este fabricada conforme esta en plano eléctrico, (considerando acero de refuerzo de 3/8” de ø, en sentido vertical y estribo de 3/8” de ø a cada 10 cm, colado con concreto de f’c=250 Kg/cm2, cemento CPO 30 RS, con agregado de ¾”, cuatro anclas de 1 ½” con rondana y tuerca hexagonal (ver especificación anclas de acero) y poliducto de 19 mm (¾”) de ø). El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta colocación de base de concreto trapezoidal prefabricado, considerando traslado como mínimo dos personas, equipo, grúas malacates y diferenciales para su trasportación dentro de la obra hasta su colocación final, verificando que la excavación esté libre de elementos que obstaculicen la uniformidad del elemento, la base nivelada y compactada. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la verificación correspondiente de la correcta instalación de la base de concreto y revisión visual para verificar que no existan daños en el poliducto de 19mm, en las anclas y tuercas. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |  |
| ALCANCES |  | Materiales, insumos, equipo, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos hasta su total terminación y puesta en operación. |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICITACIÓN No.: |  |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |  |
|  | CONCEPTOS No. 109 30.01.98 110 30.01.99 111 30.01.100 |  |  | 30.01.98 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS TIPO TERMINAL CONECTORAS A COMPRESIÓN DE COBRE PARA CAL. 500 KCM. 30.01.99 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS TIPO TERMINAL CONECTORAS A COMPRESIÓN DE COBRE PARA CAL. 1/0. TIERRA DE MOTOR 30.01.100 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS TIPO TERMINAL CONECTORAS A COMPRESIÓN DE COBRE PARA CAL. 10 |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  | Se entenderá por suministro e instalación de zapatas a compresión al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red eléctrica, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES |  |  | El contratista será el encargado de suministrar las zapatas a compresión, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la zapatas a compresión no halla equipo, humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de las zapatas a compresión, se procederá a introducir el conductor en la zapata a compresión y se hará el ponchado con una pinza hidráulica para compresión. El Contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias para realizar las pruebas correspondientes de resistencia de aislamiento, resistencia de compresión y revisión visual para verificar que no existan daños en el conductor. El contratista verificara que las zapatas a compresión se instale libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale las zapatas a compresión cuando exista un mal aislamiento del equipo, conductores dañados o deformación en la zapata, que pudiera alterar la correcta instalación de las mismas Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |  |
|  | ALCANCES |  |  | Materiales, insumos, equipo, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos hasta su total terminación y puesta en operación. |  |  |
|  | UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por pieza, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |  |
| MARCO NORMATIVO |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2010. Normas técnicas de la Secretaria de comunicaciones y trasporte (SCT). |  |  |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 112 40.01.50 113 40.01.53 114 40.01.51 115 40.01.52 |  | 40.01.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 150 MM (6") DE Ø. 40.01.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (8") DE Ø. 40.01.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 300 MM (12") DE Ø. 40.01.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 450 MM (18") DE Ø. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de tubería de PEAD, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, la cual formara parte de la red de alcantarillado sanitario de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar la tubería desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para la tubería de PEAD, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para la tubería, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá apegarse a la normatividad de norma B ASTM D3350. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la tubería no halla fauna nociva (ratas, topos, etc.) Que pudiera dañar la estructura de la tubería antes de ser utilizada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación de tubería de PEAD, donde considera movimientos de la tubería del sitio de almacenamiento de la obra a su disposición final o previa antes de hacer la unión y tendido en la zanja, durante los acarreos dentro de la obra será con personal designado mínimo dos personas que sujetaran la tubería a 1/3 de su longitud en ambos extremos para su trasportación, por ningún motivo se hará el movimiento de la tubería por una solo persona haciendo presión en la parte central, no arrastrándola, no empujándola, no rodando, ya que pudiera haber deformaciones y averías de la tubería. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no resienta daños que pudiera darse durante su traslado y para el bajado al fondo de las zanja, deberán usarse malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que las tuberías se golpeen o se dejen caer durante la operación. El contratista verificara que en la superficie este completamente nivelada y compactada, con la plantilla de soporte que indique el proyecto de acuerdo a su diámetro, libre de elementos que pudieran dañar la calidad de la tubería que se colocara como indica el proyecto, la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista tendera la tubería a partir del pozo 19 y hasta el cárcamo de bombeo y en las vialidades parque oeste y parque norte. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instalen tuberías cuando exista agua en el interior delas zanjas (el bombeo de achique no se considerará el pago en esta especificación, ver especificadores bombeo de achique). Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro instalación se cuantificara y pagara por metro (m), suministrado e instalado de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Norma B ASTM D3350 Especificaciones y Normas Técnicas. Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011 e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 5 116 40.02.106 117 40.02.60 118 40.02.65 119 40.02.107 |  | 40.02.106 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO HASTA 1.50 M DE ALTURA. 40.02.60 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE 1.51 M. HASTA 2 M DE ALTURA. 40.02.65 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE 2.01 M. HASTA 2.50 M DE ALTURA. 40.02.107 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE 2.51 M. HASTA 3.00 M DE ALTURA. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y construcción de pozo de visita pluvial o sanitaria, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, la cual formara parte de la red de alcantarillado sanitario de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar el material necesario como se indica en proyecto (Red de alcantarillado), para la adquisición de materiales desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para el material, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica para el material, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. Este concepto, en este caso, solo se refiere a los pozos de visita del sistema de drenaje sanitario. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el, material no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta construcción del pozo de visita pluvial o sanitario, se hará la excavación la cual no considera el pago en este concepto (ver especificación de excavación) una vez obtenida la profundidad de proyecto se hará un afine y colado de una plantilla de concreto simple de f’c=100 Kg/cm2, utilizando cemento CPO 30RS, con acabado común, e iniciando el desplante del pozo, como se indica el plano (Red de alcantarillad), teniendo consideración de las diferentes interconexiones que pudieran existir en el proyecto, El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, y revisión visual para verificar que no existan daños en la tubería a si como en el emboquillado de pozo de visita pluvial o sanitario El contratista deberá vigilar en todo momento que no se construya el pozo de visita pluvial o sanitario cuando exista agua en la excavación, mal nivelación en la plantilla que pudiera alterar la correcta construcción o funcionalidad del pozo de visita pluvial o sanitario. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro y construcción se cuantificara y pagara por pieza, suministrada y construida de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones y Normas Técnicas. Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011 e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 120 40.02.108 |  | SUMINISTRO E INSTALACION EN POZOS DE VISITA DE BROCALES Y TAPAS CON ARO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de brocales y tapas con aro de polietileno de media densidad para cargas H-25, al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, la cual formara parte de la red de alcantarillado sanitario de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar los brocales y tapas con aro de polietileno de media densidad para cargas H-25, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto para el material, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para brocales y tapas con aro de polietileno de media densidad para cargas H-25, no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta instalación de los brocales y tapas con aro de polietileno de media densidad para cargas H-25, una vez terminado el pozo de visita y aprobado por el contratista y con la supervisión de la residencia de obra, que cumpla con los niveles de proyecto identificados en el plano Red de alcantarillad, se procederá a la colocación de los brocales y tapas con aro de polietileno de media densidad para cargas H-25, los cuales se fijaran con concreto simple de f’c=200 Kg/cm2 refiriéndose a los niveles de rasante del proyecto (ver proyecto de vialidades). El contratista verificara que los brocales y tapas con aro de polietileno de media densidad para cargas H-25, se construya libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se instalara como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se instale los brocales y tapas con aro de polietileno de media densidad para cargas H-25. Cuando exista daños en la estructura de las tapas, brocales, aros de polietileno, mal nivelación en la boquilla del pozo de visita, que pudiera alterar la correcta instalación y funcionalidad de los mismos. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro y construcción se cuantificara y pagara por pieza (pza), suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a la unidad, incluyendo la presentación, colocación y prueba. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones y Normas Técnicas. Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011 e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTOS No. 121 40.02.110 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 100 CM |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y construcción de Registro sanitario de 60 x 40 x 100 cm. Al conjunto de actividades que deberá ejecutar el Contratista, el cual formara parte de la red de alcantarillado sanitario, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar el material: .-block .-cemento cpo 30 rs .-agregados .-tapa de concreto con f”c 250 kg/cm2 con medidas 60 x 40 cm. incluye: marco y contramarco de fierro ángulo de de 50 mm x 6mm". .- Media caña de 200 mm (8”) de ø. Con tubo de PEAD corrugado. Desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener asignada un área especial para el material, en donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para el, material no halla equipo, herramienta, humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista será el encargado de la correcta construcción del registro sanitario. Se ara la excavación y se elaborara previamente una plantilla de concreto simple de f”c 100 kg/cm2 que permita su colocación y nivelación en forma adecuada a proyecto y a especificación, se colocaran los block de manera que las juntas verticales no coincidan (traslapados) y se harán las conexiones a la red sanitaria del complejo (ver plano de Red Alcantarillado) considerando Media caña de 200 mm (8”) de ø. Con tubo de PEAD corrugado, y dejando la preparación para recibir la interconexión con emboquillado de inmueble a servir, el cual llevara un acabado de aplanado fino de 1.5 cm. de espesor (cemento CPO 30 RS), una vez terminado el registro se procera a la fijación y colocación de la tapa de concreto con f”c 250 kg/cm2 con medidas 60 x 40 cm. incluye: marco y contramarco de fierro ángulo de de 50 mm x 6mm". El contratista verificara que el registro sanitario, se construya libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo, se construirá como marca la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. El contratista deberá vigilar en todo momento que no se construya el registro sanitario Cuando exista agua en la excavación, mal nivelación en la plantilla con respecto al piso terminado. Que pudiera alterar la correcta construcción o funcionalidad del registro. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | El suministro y construcción se cuantificara y pagara por registro (pza) suministrado y construido de acuerdo a esta especificación, cuantificada en obra, con aproximación a la unidad. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones y Normas Técnicas. Norma para parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011 e indicaciones contenidas en planos de contrato. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 122 05.01.45 |  | EXCAVACION MECANICA PARA CARCAMO HASTA 6.00 M DE PROFUNDIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Excavación mecánica para cárcamo con maquinaria o en material común en seco de 0.00 a 6.00 mts de profundidad. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se efectuara la excavación para el cárcamo con las medidas indicadas en proyecto, su ancho y profundidad están indicadas en plano de proyecto, posteriormente se retiraran las piedras que se encuentren en el fondo de la excavación, se nivelara de manera que presente una superficie resistente y uniforme para el asiento de la plantilla, para lo cual se colocara una capa de material granular producto de la excavación de 15 cm aproximado de espesor y se compactara al 90% de su PVSM. Adicionalmente se harán las excavaciones con las dimensiones indicadas en el plano de proyecto para la construcción de registros, pozos de visita y desplante de estructuras de las diversas redes de servicios urbanos e instalaciones complementarias, que se construyan, hasta alcanzar las cotas y los niveles de proyecto, compactando el fondo de las excavaciones por medios mecánicos al 90% de su PVSM. En caso de ser necesario se afinara manualmente la excavación a fin de dar la morfología y el área de la sección requerida. El material extraído se colocara contiguo a las zonas de excavación a fin de ser utilizado posteriormente en los rellenos de dichas areas. En donde el Residente lo indique de manera aleatoria, el contratista deberá efectuar pruebas de compactación, debiendo entregar a la API DOS BOCAS los resultados donde se compruebe que se alcanzó el nivel de compactación deseado. Incluye el control, para efectos de cuantificación y pago, mediante equipo topográfico permanente, del trazo y características de las excavaciones. Las tolerancias que se registran en la ejecución de estos trabajos, serán las siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia será de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas en planos, en los niveles, la tolerancia será de ±1 cm con respecto a los indicados en el proyecto. En caso de destrucción de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la obra, su reposición será por cuenta del contratista. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición será el metro cubico (m3) de zanja excavada a cotas y niveles de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 123 10.03.25 124 10.03.30 |  | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREFABRICADO. F'C= 100 KG/CM². SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREFABRICADO F'C= 250 KG/CM2. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y colado de concreto prefabricado, al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, que incluye suministro de materiales mano de obra, cimbra común, descimbra, maniobras y acarreos locales. Lo cual deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El concreto de estos conceptos se refiere exclusivamente al necesario para la construcción del cárcamo sanitario. El contratista será el encargado de suministrar el concreto del sitio de compra, traslado y vaciado en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado el área donde se ara el vaciado del material ya mencionado, donde se vaciara siguiendo las recomendaciones del fabricante y supervisión de la Residencia de obras. El transporte y el vaciado de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El concreto de f’c=100 kg/cm2 se utilizara exclusivamente en la plantilla de cimentación. El concreto de f’c=250 kg/cm2 se utilizara en la construcción de la base y muros del cárcamo. En la elaboración de los concretos se utilizara cemento tipo CPO 30R BRA RS. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como área para el vaciado del material, concreto prefabricado no exista humedad u otro factor, Que pudiera alterar las condiciones del material, al ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas, correspondientes de concreto. El contratista es el único responsable del correcto vaciado del material (concreto prefabricado, cimbra común), y que se realice de acuerdo al proyecto. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que el concreto esté en constante movimiento durante su traslado, y evitar se deje caer durante la operación. El contratista verificara el material, se vacié correctamente libre de elementos que pudieran dañar la calidad del mismo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición será el metro cubico (m3) de concreto suministrado y colado a cotas y niveles de proyecto de acuerdo con esta especificación y planos de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES ## PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 125 10.04.65 |  | SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO CON VARILLA DE ACERO. DIÁMETROS SEGÚN PROYECTO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro, habilitación y colocación al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, cimbra común, descimbra, maniobras y acarreos locales. Que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado del suministro, habilitación y colocación, del sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área especifica para el acero, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El transporte y el almacenamiento de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como área para el acero no halla humedad u otro factor, Que pudiera alterar las condiciones del acero, al ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras para realizar las pruebas, correspondientes del acero. El contratista es el único responsable de la correcta habilitación y colocación del acero, y que se realice de acuerdo al proyecto. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que el acero, no resienta daños que pudiera darse durante su traslado, así como oxidación por los agentes del aire o humedad. Se habilitara el acero de refuerzo de acuerdo a sus diámetros correspondientes con respecto al plano de proyecto Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición será el kilogramo (kg) de acero colocado a cotas y niveles de proyecto de acuerdo con esta especificación y planos de proyecto. La cuantificación se hará en campo. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: URBANIZACION DEL POLIGONO RP02 DEL RECINTO PORTUARIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. 1ª ETAPA. |  |
| CONCEPTO No. 126 15.04.30 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FESTER EPOXINE 500 O SIMILAR. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y aplicación de impermeabilizante al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, maniobras y acarreos que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado del suministro del impermeabilizante FESTER EPOXINE 500 o similar, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que el impermeabilizante, no resienta alteraciones que pudiera darse durante su traslado. El transporte y el almacenamiento de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como área para el impermeabilizante no halla humedad u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, al ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta aplicación del impermeabilizante, y que se haga de acuerdo al proyecto para impermeabilizar superficies de concreto deben estar estructuralmente sanas con 28 días mínimos de edad para que haya terminado el proceso de contracción. Se aplicara en el muro, losa de fondo del interior del cárcamo de 6 m (ver plano Cárcamo de 6 m de ø), donde: Se Retira la mezcla, padecería de cimbra, polvo y basura, lavando de muro y losa de fondo. Mantenimiento de grietas o fisuras en la superficie con material cemento plástico (cemen-plastic) o similar. La Aplicación de primer (base) como primario, en toda la superficie requerida, la aplicación del impermeabilizante como primera capa, dejando secar de acuerdo a las especificaciones del fabricante ver ficha técnica (impermeabilizante FESTER EPOXINE 500) adicionando XYPEX PATCH’N PLUG o similar (ver ficha técnica). El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras para realizar las pruebas, correspondientes de impermeabilidad y durabilidad del mismo El contratista deberá asegurarse que en los elementos de concreto, la superficie no contaminada por desmoldantes de cimbra, los sacos que hayan sido abiertos, deben consumirse en su totalidad; de haber sobrantes amarrar el saco para evitar la hidratación. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y aplicación. No se estimarán para fines de pago el suministro y aplicación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de metros cuadrados (m2) suministrada y aplicada de acuerdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar y aplicar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El suministro y aplicación se cuantificara y pagara por metro cuadrado (m2) suministrada y aplicada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto Ficha técnica de FESTER. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 127 40.02.120 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE PVC SIN OJILLOS DE 6" DE ANCHO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de banda de pvc sin ojillos de 6" de ancho, al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, maniobras y acarreos locales. Que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado del suministro de la banda de pvc sin ojillos de 6" de ancho, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área especifica para la banda de pvc, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El transporte y el almacenamiento de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la banda de pvc sin ojillos de 6" de ancho. No halla herramienta, fauna nociva (ratas, topos, etc) u otro factor, Que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El Contratista deberá proporcionar las, facilidades necesarias para la obtención y manejo de muestras para realizar las pruebas, correspondientes a la banda de pvc, y su efectividad de hermeticidad entre la junta de las dos estructuras de concreto. El contratista es el único responsable de la correcta instalación, se colocaran las bandas de pvc cuando se deje inconclusa alguna estructura de concreto de tal forma que esta sirva como tope y quede herméticamente sellada la junta entre las dos estructuras de concreto. El contratista deberá asegurarse que en los elementos de concreto, la superficie no este contaminada por desmoldantes de cimbra, y se verificara que la banda de pvc se instale adecuadamente entre los dos elementos de concreto. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la banda de pvc sin ojillos de 6" de ancho, no resienta daños o deformación que pudiera darse durante su traslado. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de metros suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro (m) de banda suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 128 40.02.135 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DE ACERO DE 3/4"Ø. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de escalera marina, al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, maniobras y acarreos locales. Que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo a la especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar la escalera marina hecha a base de varilla de ¾ de Ø de acero inoxidable, con peralte en los escalones a cada 35cm y con un ancho de 50 cm, que incluirá para su sujeción en el muro por cada metro, 4 varillas de 20 cm de ¾ de Ø con placas soldadas en cada una de ellas de 15 x 15 cm con perforaciones con un diámetro de 3/8 de Ø, todo deberá estar protegido con pintura anticorrosiva con un espesor de 3mm, para traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área específica, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la escalera marina, No halla humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser instalada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación de la escalera marina, la cual llevara sistema de sujeción a base de taquetes expansivos anticorrosión de 3/8 de Ø y espárragos de 3/8 de Ø con sus tuercas y rondanas. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la escalera marina, no resienta daños o deformación que pudiera darse durante su traslado. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro (m) de escalera, suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 129 40.02.121 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SOLIDOS DE ACERO, DE ACUERDO A PROYECTO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de rejilla para sólidos de acero al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, maniobras y acarreos locales. Que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado del suministro de rejilla para sólidos de acero, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área especifica para la rejilla para sólidos de acero, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El transporte y el almacenamiento de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la rejilla para sólidos de acero. No halla herramienta, humedad u otro factor, Que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación, se colocara la rejilla para sólidos de acero dentro del cárcamo con sus accesorios de fijación, tocando dos puntos de la circunferencia del cárcamo (véase en el plano, arreglo mecánico de cárcamo de 6.00 m de Ø, en el corte A – A”). El contratista deberá asegurarse que la rejilla para sólidos de acero, este libre de elementos que pudiera alterar la correcta instalación de la misma, así como la fijación entre la rejilla y el cárcamo. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la rejilla para sólidos de acero, no resienta daños o deformación que pudiera darse durante su traslado e instalación dentro del cárcamo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de metros cuadrados (m2), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro cuadrado (m2) suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 130 25.05.135 131 25.05.136 |  | 25.05.135 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 30.48 CM X 1/2" DE ESPESOR. 25.05.136 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 10 CM X 1/2" DE ESPESOR. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y colocación de placa de acero al conjunto de actividades que deberá ejecutar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, maniobras y acarreos locales, de acuerdo al proyecto y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado del suministro de la placa de acero, desde el sitio de compra, traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área especifica para la placa de acero, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El transporte y el almacenamiento de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la placa de acero, no halla humedad u otro factor, Que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser utilizado, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta colocación, habilitado, soldado del acero para el armado que se indica en proyecto y se encuentra en el plano ( arreglo general cárcamo estructural 6.00 m de Ø, en el detalle “ C “). El contratista deberá asegurarse que la placa de acero, este libre de elementos que pudiera alterar la correcta colocación, habilitado, soldado y armado del acero. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la placa de acero, no tenga deformación en su estructura que pudiera darse durante su traslado. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y colocación. No se estimarán para fines de pago el suministro y colocación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de metros suministrado y colocado de acuerdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar y colocar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El suministro y colocación se cuantificara y pagara por metro (m) de placa suministrado y colocado de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No. 132 25.03.45 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro e instalación de rejilla Irving, al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, maniobras y acarreos. Que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo ala especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar la rejilla Irving, la cual será circular de 6.00m de diámetro las barras irán separadas 5 cm, la rejilla Irving será de fibra de vidrio reforzada con resina PR tipo ifv-c3 de 1 1/2" de peralte (incluye: cortes, materiales de fijación). De acuerdo al plano arreglo mecánico de cárcamo. para traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área especifica, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la rejilla Irving, No halla humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser instalada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta instalación de la rejilla Irving, la cual llevara sistema de sujeción a base de solera de acero estructural de 1/4" X 4", ángulo de acero estructural de 2" X 2"X3/8", tornillos de acero cadminizado, bisagras tipo tubular cojinete doble en Acero cold rolled de 1" Ø. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la rejilla Irving, no resienta daños o deformación que pudiera darse durante su traslado. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro e instalación. No se estimarán para fines de pago el suministro e instalación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de kg/m suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar e instalar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El suministro e instalación se cuantificara y pagara por metro cuadrado (m2) suministrada e instalada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACION |  | RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS |  |
| CONCEPTO No.. 133 40.02.135 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE ACERO |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Se entenderá por suministro y colocación de viga de acero tipo “I”, al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista, incluye suministro de materiales mano de obra, maniobras y acarreos que deberá ejecutar el Contratista, de acuerdo ala especificación y con la supervisión de la Residencia de Obras. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista será el encargado de suministrar la viga de acero, será una viga tipo “I” de acero estructural de IPR ver plano de arreglo mecánico de cárcamo ( ver detalle de isométrico de vigas), para traslado y almacenamiento en el lugar de la obra, donde se tendrá que considerar las características que especifique el proyecto, costos de fletes, bodega o almacén de venta al sitio de la obra, donde el resguardo quedara a cargo del contratista, el cual deberá de tener acondicionado un área especifica, donde se almacenara siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá tener cuidado que donde se designe como almacén para la viga de acero, No halla humedad, u otro factor, que pudiera alterar las condiciones del mismo, antes de ser instalada, tomando las medidas necesarias para garantizar lo anterior. El contratista es el único responsable de la correcta colocación de la viga de acero, la cual ira empotrada en el muro del cárcamo de asegurándose que el alma tenga un acomodo de forma vertical ya que es su máximo soporte de carga, (Ver proyecto, plano arreglo mecánico de cárcamo de 6 m.) La longitud de los extremos a empotrar será de acuerdo al mismo espesor del muro del cárcamo. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la viga de acero no resienta daños o deformación que pudiera darse durante su traslado o instalación. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). |  |
| ALCANCES |  | Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro en obra, las considerando marco normativo aquí especificado y todos los gastos que se requieran para su completo Suministro y colocación. No se estimarán para fines de pago el suministro y colocación, por el Contratista lo que no cumplan con los requisitos señalados en la especificación. El volumen a estimar será el número de metros suministrada y colocada de acuerdo a proyecto y medido en obra. El contratista deberá suministrar y colocar lo cual incluye; material, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD DE MEDICION Y BASE DE PAGO |  | El suministro y colocación se cuantificara y pagara por kilogramo, suministrada y colocada de acuerdo a esta especificación y cuantificada en obra, con aproximación a dos decimales. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. |  |

CATALOGO DE CONCEPTOS.

| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.04.10 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | m². | 2,768.80 |  |  |  |
| 2 | 01.01.10 | LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAÍCES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. | m². | 2,768.80 |  |  |  |
| 3 | 05.01.40 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I PARA CIMENTACIONES O TENDIDO DE TUBERIA, HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 1,929.26 |  |  |  |
| 4 | 01.05.75 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZONAS DE DESPLANTE DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS. | m3 | 4,280.41 |  |  |  |
| 5 | 01.05.80 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA O DIESEL PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. | Hora. | 850.00 |  |  |  |
| RED HIDRAULICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 35.01.85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD. RD-26, DE 75 MM. (3") DE Ø. | m | 525.00 |  |  |  |
| 7 | 35.01.86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD. RD-26, DE 100 MM. (4") DE Ø. | m | 584.00 |  |  |  |
| 8 | 35.01.87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD. RD-26, DE 150 MM. (6") DE Ø. | m | 233.00 |  |  |  |
| 9 | 35.01.88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD RD-26, DE 200 MM. (8") DE Ø. | m | 164.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 10 | 35.01.89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PEAD. RD-26, DE 250 MM. (10") DE Ø. | m | 125.00 |  |  |  |
| 11 | 35.01.90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END EN PEAD RD-26, DE 75 MM (3") DE Ø | pza | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 35.01.91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END EN PEAD RD-26, DE 100 MM (4") DE Ø | pza | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 35.01.92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22.5° (SEGMENTADO) DE 100 MM (4") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 35.01.93 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° (SEGMENTADO) DE 75 MM (3") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 35.01.94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° (SEGMENTADO) DE150 MM (6") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 35.01.95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° (SEGMENTADO) DE100 MM (4") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 2.00 |  |  |  |
| 17 | 35.01.96 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° (SEGMENTADO) DE 250 MM (10") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 35.01.97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 100 X 75 MM (4" X 3") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 35.01.98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 150 X 100 MM (6" X 4") DE Ø, PEAD RD-26 | pza | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 35.01.99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 200 X 100 MM (8" X 4") DE Ø, PEAD RD-26. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 21 | 35.01.100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 200 X 150 MM (8" X 6") DE Ø, PEAD RD-26. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 35.01.101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN (A TOPE) DE 250 X 200 MM (10" X 8") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 35.01.102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE (INYECTADA A TOPE) DE 4" (100 MM) DE Ø. PEAD RD-26. | pza | 3.00 |  |  |  |
| 24 | 35.01.103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE (INYECTADA A TOPE) DE 8" (200 MM) DE Ø. PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 35.01.104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA VOLANTE DE ACERO AL CARBON, PARA RESPALDO EN STUB END PARA PEAD DE: 75 MM (3") DE Ø | pza | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 35.01.105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CPONTRABRIDA VOLANTE DE ACERO AL CARBON, PARA RESPALDO EN STUB END PARA PEAD DE: 100 MM (4") DE Ø | pza | 4.00 |  |  |  |
| 27 | 35.01.106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN (A TOPE) DE: 75 MM (3") DE Ø. DE PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 35.01.107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN (A TOPE) DE: 100 MM (4") DE Ø. DE PEAD RD-26. | pza | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 35.01.108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE RAMALEO (A TOPE) DE: 200 X 75 MM (8" X 3") DE Ø, PEAD RD-26. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 35.01.109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) DE 76 MM (3") DE Ø, ROSCADA. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 35.01.110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) DE 102 MM (4") DE Ø, BRIDADA. | pza | 3.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 32 | 35.01.111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75 MM (3") DE Ø. | pza | 1.00 |  |  |  |
| 33 | 35.01.112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100 MM (4") DE Ø. | pza | 3.00 |  |  |  |
| 34 | 35.01.113 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 100x90x90 CM INTERIORES | pza | 4.00 |  |  |  |
| 35 | 35.01.114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE 50 X 50 CM, PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II. | pza | 4.00 |  |  |  |
| 36 | 35.01.115 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE LA PREPARACION PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1” DE Ø. | pza | 12.00 |  |  |  |
| 37 | 35.01.116 | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 0.10 X 0.10 X 0.30 MTS, PARA SUSTENTAR BASTONES DE TOMA DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO CON F´C = 250 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA. | Pza | 12.00 |  |  |  |
| 38 | 35.01.117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE: 15.9X64 MM. (5/8"X2 1/2") DE Ø. | pza | 4.00 |  |  |  |
| 39 | 35.01.118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE: 15.6X76.2 MM (5/8" X 3") DE Ø. | pza | 24.00 |  |  |  |
| 40 | 05.04.20 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION 15 X 20 CM, CONCRETO F´C= 250 KH/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4/4. | m2 | 18.50 |  |  |  |

| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 41 | 05.05.20 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRATRABE DE CIMENTACION DE 25 X 15 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20 CM | m | 19.00 |  |  |  |
| CASETA DE POZO |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 10.04.50 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM | m². | 335.00 |  |  |  |
| 43 | 10.01.45 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO 12 X 12 CM, CONCRETO F´C= 200 KH/CM2, REFUERZO ARMEX 8X8-4 | m | 109.00 |  |  |  |
| 44 | 10.02.15 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO F’C=200 KG/CM2. | m | 94.00 |  |  |  |
| 45 | 10.05.35 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, F´C=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4/4. | m². | 21.00 |  |  |  |
| 46 | 10.03.15 | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 3 CM DE ESPESOR, SOBRE LOSA DE CIMENTACION A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO PULIDO EN INTERIOR DE CASETA. | m². | 18.50 |  |  |  |
| 47 | 10.07.20 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS Y LOSA | m². | 302.00 |  |  |  |
| 48 | 10.07.25 | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | m | 105.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 49 | 10.05.40 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO EN LOZA DE AZOTEA, CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5 DE 3 CMS DE ESPESOR. | m². | 21.00 |  |  |  |
| 50 | 15.04.15 | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON ACRITON BLANCO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD A DOS CAPAS. | m². | 21.00 |  |  |  |
| 51 | 15.01.125 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN MUROS Y LOSA. | m². | 70.00 |  |  |  |
| 52 | 15.01.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGÚN PROYECTO. | m². | 173.00 |  |  |  |
| 53 | 15.01.130 | SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. COLORES SEGUN PROYECTO. | m | 160.00 |  |  |  |
| 54 | 15.06.25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO PRENSADO DE MEDIA CAÑA (CHOLULA PUEBLA) DE 10 X 20 ASENTADA SOBRE LOSA DE CONCRETO. | m². | 21.00 |  |  |  |
| 55 | 60.03.30 | REGISTRO DE ALBAÑAL CON MURO DE TABIQUE DE 14 CMS, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 X 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 56 | 35.02.30 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 57 | 35.02.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION HIDRAULICA | salida | 2.00 |  |  |  |
| 58 | 40.01.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PARA W.C. | salida | 1.00 |  |  |  |

| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 59 | 40.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" Ø | m | 15.00 |  |  |  |
| 60 | 40.01.45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PARA LAVABO O COLADERA CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC DE 2"Ø | salida | 2.00 |  |  |  |
| 61 | 45.01.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 62 | 45.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WC. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 63 | 40.02.25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL COLADERA DE PISO | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 64 | 45.01.30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | Jgo. | 1.00 |  |  |  |
| 65 | 30.02.125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON TUBERÌA POLIDUCTO DE ½" DE DIAMETRO. | Sal. | 9.00 |  |  |  |
| 66 | 30.05.85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO4- QOD4S- 2F-3H-240V-60A MCA. SQUARE-D PARA EMPOTRAR. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 67 | 25.05.110 | SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE 65X210 CM A BASE DE PERFILES LAMINADOS TIPO ZINTROALUM, DE ACUERDO A PROYECTO INDICADO EN PLANO. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 68 | 25.05.115 | SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE 95X230 CM A BASE DE PERFILES LAMINADOS TIPO ZINTROALUM CALIBRE 18 Y 16, DE ACUERDO A PROYECTO INDICADO EN PLANO. | Pza. | 4.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| CERCA PERIMETRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 25.05.120 | SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE 60X40 CM A BASE DE PERFILES LAMINADOS TIPO ZINTROALUM DE ACUERDO A PROYECTO INDICADO EN PLANO. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 70 | 05.06.35 | ZAPATA Y CONTRATRABE CORRIDA DE CONCRETO ARMADO PARA DESPLANTE DE REJA, 50 X 10 Y 50 X 15 CM, F'C=250 KG/CM2, REFUERZO ACERO #3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. | m | 325.00 |  |  |  |
| 71 | 60.07.85 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE DE 100 CM DE ALTURA. | m | 235.00 |  |  |  |
| 72 | 60.02.05 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F´c=250 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40. | m | 70.00 |  |  |  |
| 73 | 60.02.10 | BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR; AGREGADOMAXIMO 1/2"; REV. MAX. 12 CM. | m². | 75.00 |  |  |  |
| 74 | 25.05.130 | PORTÓN DE REJA DE TIPO DEACERO O EQUIVALENTE, ABATIBLE DE 2.50 M, DE ACUERDO A FABRICANTE | Pza. | 2.00 |  |  |  |
| 75 | 60.03.35 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 1.16×1.16×1.16 M. DE CONCRETO TIPO RMTB3, SEGÚN NORMAS DE CFE. | Pza. | 2.00 |  |  |  |

| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 30.07.129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERAS CON MÉNSULAS PARA SOSTENER CABLE DE MEDIA TENSIÓN INCLUYE: MATERIAL DE SUJECIÓN. | Pza. | 2.00 |  |  |  |
| ELECTRICIDAD AGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 30.07.130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO "T" CAL. NO. 1/0, DE BURNDY PARA NEUTRO CORRIDO. | Pza. | 2.00 |  |  |  |
| 78 | 30.07.95 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TRANSFORMADOR, TR-3∅-225KVA-OA-3,200Y/7,621-220/127V TIPO PEDESTAL, CONEXION RADIAL. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 79 | 30.07.125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de CODO PORTA FUSIBLE CLASE 15KV-200A CAL. AC-85.01MM². (3/0). | Pza. | 4.00 |  |  |  |
| 80 | 30.07.126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ZAPATA A COMPRESIÓN BIMETÁLICO AL-85.01MM². (3/0). | Pza. | 4.00 |  |  |  |
| 81 | 30.07.127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR INSERTO OPERACIÓN CON CARGA 200 AMP. 15 KV. | Pza. | 4.00 |  |  |  |
| 82 | 30.07.128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRA CAL. 85.01 MM². ALUMINIO 3/0. | Pza. | 4.00 |  |  |  |
| 83 | 30.07.131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL OJILLO PARA CABLE DE COBRE DE 21.15 MM². CAL. NO. 4. | Pza. | 4.00 |  |  |  |
| 84 | 30.07.100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA | Pza. | 16.00 |  |  |  |
| 85 | 10.03.20 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 1.70×1.60×0.10M. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 86 | 30.05.101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIMA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.00 X 0.60 CM. CON TAPA DE HULE ANTIDERRAPANTE. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 87 | 30.05.102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EXTINGUIDOR TIPO INDUSTRIAL SECO ABC CLASE CO, POLVO QUÍMICO DE 5 KG. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 88 | 30.05.103 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE CONCRETO PARA TABLERO. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 89 | 30.05.104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR A LA BASE DE MEDICIÓN | Salida | 1.00 |  |  |  |
| 90 | 30.05.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR DE LA CFE | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 91 | 30.01.95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. NO. 500 KCM (90°C) PARA 600 VOLTS. | m | 255.00 |  |  |  |
| 92 | 30.05.105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 300 AMPERES, CON GABINETE METÁLICO NEMA 4R. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 93 | 60.03.40 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO HECHO A BASE DE BLOCK CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MEDIDAS 80 X 80 X 80 CM. | Pza. | 4.00 |  |  |  |
| 94 | 60.03.41 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO HECHO A BASE DE BLOCK CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MEDIDAS 40 X 40 X 40 CM. | Pza. | 3.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 95 | 30.08.70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES OPERACIÓN CON 460V, 3F-3H, 60HZ. 50 KA DE ICC. | P.G. | 1.00 |  |  |  |
| 96 | 30.01.96 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. NO. 1/0. | m | 65.00 |  |  |  |
| 97 | 30.01.90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 8 AWG | m | 15.00 |  |  |  |
| 98 | 30.01.70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 DESNUDO., 600 V. 75 °C | m | 100.00 |  |  |  |
| 99 | 30.02.115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 27 MM. (1") Ø, TIPO PESADO. | m | 18.00 |  |  |  |
| 100 | 30.02.117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 21 MM. (3/4") Ø, TIPO PESADO. | m | 69.00 |  |  |  |
| 101 | 30.02.116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 103 MM (4" Ø). | m | 24.00 |  |  |  |
| 102 | 30.01.97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN PARA PROTECCIÓN EN CIRCUITOS DE LOS TABLEROS | PG | 1.00 |  |  |  |
| 103 | 30.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 1P- 20 A. TIPO QO MCA. SQUARE D O SIMILAR. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 104 | 30.05.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P-20A TIPO QO MCA. SQUARE D O SIMILAR. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| 105 | 30.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 TIPO THW., 600 V. 75 °C | m | 50.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 106 | 30.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO THW, 75°, 600 V | m | 230.00 |  |  |  |
| 107 | 30.06.176 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR | Pza. | 2.00 |  |  |  |
| 108 | 05.04.30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BASE DE CONCRETO TRAPEZOIDAL PREFABRICADO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 60 CM, BASE SUPERIOR DE 40 CM Y ALTURA DE 70 CM. | Jgo. | 2.00 |  |  |  |
| 109 | 30.01.98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS TIPO TERMINAL CONECTORAS A COMPRESIÓN DE COBRE PARA CAL. 500 KCM. | Pza. | 6.00 |  |  |  |
| 110 | 30.01.99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS TIPO TERMINAL CONECTORAS A COMPRESIÓN DE COBRE PARA CAL. 1/0. TIERRA DE MOTOR | Pza. | 2.00 |  |  |  |
| 111 | 30.01.100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS TIPO TERMINAL CONECTORAS A COMPRESIÓN DE COBRE PARA CAL. 10 | Pza. | 3.00 |  |  |  |
| 112 | 40.01.50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 150 MM (6") DE Ø. | m | 296.00 |  |  |  |
| 113 | 40.01.53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (8") DE Ø. | m | 301.48 |  |  |  |

| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  | CONCEPTO |  | UNIDAD |  | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| RED SANITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 40.01.51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 300 MM (12") DE Ø. |  | m |  | 810.00 |  |  |  |
| 115 | 40.01.52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 450 MM (18") DE Ø. |  | m |  | 598.00 |  |  |  |
| 116 | 40.02.106 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE HASTA 1.50 M DE ALTURA |  | Pza. |  | 5.00 |  |  |  |
| 117 | 40.02.60 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE HASTA 2 M DE ALTURA |  | Pza. |  | 3.00 |  |  |  |
| 118 | 40.02.65 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE HASTA 2.50 M DE ALTURA |  | Pza. |  | 6.00 |  |  |  |
| 119 | 40.02.107 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE HASTA 3.00 M DE ALTURA |  | Pza. |  | 5.00 |  |  |  |
| 120 | 40.02.108 | SUMINISTRO E INSTALACION EN POZOS DE VISITA DE BROCALES Y TAPAS CON HALO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 |  | Pza. |  | 19.00 |  |  |  |
| 121 | 40.02.110 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 100 CM |  | Pza. |  | 11.00 |  |  |  |
| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  | CONCEPTO |  | UNIDAD |  | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| CARCAMO SANITARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 05.01.45 |  | EXCAVACION MECANICA PARA CARCAMO HASTA 6.00 M DE PROFUNDIDAD |  | m³. | 277 |  |  |  |
| 123 | 10.03.25 |  | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE. F'C= 100 KG/CM². |  | m³. | 6.30 |  |  |  |
| 124 | 10.03.30 |  | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREFABRICADO F'C= 250 KG/CM2 |  | m³. | 54.40 |  |  |  |
| 125 | 10.04.65 |  | SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO CON VARILLA DE ACERO. DIÁMETROS SEGÚN PROYECTO. |  | Kg | 11,250 |  |  |  |
| 126 | 15.04.30 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FESTER EPOXINE 500 O SIMILAR. |  | M2. | 147.90 |  |  |  |
| 127 | 40.02.120 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE PVC SIN OJILLOS DE 6" DE ANCHO. |  | m | 50.00 |  |  |  |
| 128 | 40.02.135 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DE ACERO DE 3/4"Ø. |  | m | 5.60 |  |  |  |

| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. CONTRATO: RUBRO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO RP02 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. EMPRESA: CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  |  | CONCEPTO | UNIDAD |  | CANTI DAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
| 129 | 40.02.121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SOLIDOS DE ACERO, DE ACUERDO A PROYECTO. |  |  | m2. | 36.00 |  |  |  |
| 130 | 25.05.135 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 30.48 CM X 1/2" DE ESPESOR. |  |  | m | 21.00 |  |  |  |
| 131 | 25.05.136 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 10 CM X 1/2" DE ESPESOR. |  |  | m | 21.00 |  |  |  |
| 132 | 25.03.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING |  |  | m2. | 30 |  |  |  |
| 133 | 55.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE ACERO |  |  | kg | 775 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| LUGAR Y FECHA |  | RAZON SOCIAL |  |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |